Перевидання здійснене

для застосування на території України

відповідно до наказу Мінбуду України

від 22.03.2006 р. № 74

із врахуванням чинних змін та доповнень

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

                - НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Котельные установки

Київ 2006

**********

Перевидання здійснене для застосування на території України відповідно до наказу Мінбуду України № 74 від 22.03.06 р. із врахуванням:

-	зміни, внесеної постановою Держбуду СРСР № 140 від 08.09.77 р., чинної з 01.01.78 р.;

—	зміни, внесеної постановою Держбуду СРСР № З від 11.01.85р., чинної з 01.01.90р.;

-	доповнення, чинного з 01.10.94 р. тільки на території України (наказ Держкоммісто-
будування України № 35 від 20.09.94р.);

- зміни № 1, чинної з 01.01.99 р. тільки на території України (наказ Держбуду України
№ 285 від 14 грудня 1998 р.);

- зміни № 2, чинної з 01.12.2003 р. тільки на території України (наказ Держбуду України
№175 від 20.10.03 р.);

-	зміни № 3, чинної з 01.07.2006р. тільки на території України (наказ Мінбуду України № 74
від 22.03.06р.).

**********

Актуалізація   нормативного   документа   виконана   технічним   комітетом стандартизації "Будівельніматеріали"Мінбуду України.

Государственный комитет

Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила

Котельные установки

СНиП П-35-76

Взамен

СНиП П-Г.9-65, СН 350-66

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.	Настоящие нормы и правила должны
соблюдаться при проектировании новых и рекон-
струируемых котельных установок (котельных) с
паровыми, водогрейными и пароводогрейными
котлами, независимо от производительности, с
давлением пара не более 10 кгс/см2* и с темпе-
ратурой воды не более 200 °С.

Примечание. Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, котельных для поквартирных систем отопления.

- При проектировании котельных с котла-
ми, подведомственными Госгортехнадзору СССР
(с давлением пара более 1,7 кгс/см2 и темпера-
турой воды более 115 °С), кроме настоящих норм
и правил необходимо соблюдать, в частности,
правила безопасности, утвержденные Госгортех-
надзором СССР.

- Проектирование новых и реконструиру-
емых котельных должно осуществляться в соот-
ветствии с утвержденными схемами теплоснаб-
жения.

При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

1.4.	Котельные по назначению подразделя-
ются на:

отопительные — для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

отопительно-производственные - для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и для технологического теплоснабжения;

* Здесь и далее указано абсолютное давление.

производственные - для технологического теплоснабжения.

1.5.	Котельные по размещению на генераль-
ном плане подразделяются на:

отдельно стоящие;

пристроенные к зданиям другого назначения; встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения.

1.6.	Для котельных, пристроенных к произ-
водственным зданиям промышленных предприя-
тий, общая производительность устанавливаемых
котлов, а также производительность каждого кот-
ла и параметры теплоносителя не нормируются.

Для котельных, встроенных в производственные здания промышленных предприятий, при применении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115 °С производительность котлов не нормируется. Производительность котлов с давлением пара более 1,7 кгс/см2 и температурой воды более 115 °С не должна превышать величин, установленных Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

1.7.	Для жилых зданий допускается проек-
тирование пристроенных котельных, работаю-
щих на природном газе.

Допускается проектирование котельных ("крышных"), работающих на природном газе, располагаемых на плоских кровлях и в чердачных помещениях производственных, жилых и общественных зданий и сооружений высотой до 30 м включительно, а также проектирование реконструкции существующих котельных, работающих на природном газе, расположенных в подвальных и цокольных этажах этих зданий при обосновании отсутствия возможности их закрытия.

Проектирование указанных выше котельных допускается при применении водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С, не имеющих барабанов, теплопроизводительностью

| Внесены Государственным проектным институтом "Сантехпроект" Госстроя СССР | Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г. № 229 | Срок введения в действие 1 января 1978 г. |
| --- | --- | --- |

СНиП П-35-76

каждый не более 1,25 МВт (1 Гкал/ч). Общая теп-лопроизводительность устанавливаемых котлов не должна превышать 3,75 МВт (3,2 Гкал/ч).

(Измененная редакция. Дополнение, изм. № 1, изм. № 3)

1.8.	Котельные, пристроенные к обществен-
ным зданиям и сооружениям и к вспомогательным
зданиям промышленных предприятий, а также
котельные, встроенные в здания указанного наз-
начения, допускается проектировать при приме-
нении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и
температурой воды до 115 °С. При этом во встро-
енных котельных не допускается предусматри-
вать  котлы,   предназначенные  для  работы   на
жидком топливе с температурой вспышки паров-
ниже 45 °С.

Во встроенных котельных допускается предусматривать водогрейные котлы, предназначенные для работы на природном газе, не имеющие барабанов, теплопроизводительностью каждый не более 1,25 МВт (1 Гкал/ч).

Общая производительность котлов, устанавливаемых во встроенных котельных, не должна превышать:

а)	при работе котлов на жидком топливе -
3 Гкал/ч; при работе котлов на природном газе -
3,75 МВт (3.2 Гкал/ч);

б)	при работе котлов на твердом топливе:

с приведенной сернистостью до 0,5 % и приведенной зольностью до 2,5 % - 1,5 Гкал/ч;

с приведенной сернистостью до 1 % и приведенной зольностью до 5 % - 0,5 Гкал/ч.

Общая производительность котлов, устанавливаемых в пристроенных котельных, не ограничивается.

Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

1.9.	Проектирование котельных, пристроен-
ных к складам сгораемых материалов, легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, не допус-
кается, за исключением складов топлива для ко-
тельных (п. 11.51 настоящих норм и правил).

1.10.	Не допускается размешать встроенные
котельные под помещениями общественного наз-
начения (фойе и зрительными залами, торговыми
помещениями магазинов, классами и аудитория
ми учебных заведений, залами столовых, ресто-
ранов, раздевальными и мыльными бань, душе-
выми и т.п.) и под складами сгораемых материа-

лов, а крышные котельные - непосредственно над указанными помещениями, залами ожиданий, групповыми комнатами детских садов и помещениями с взрывоопасными зонами, а также помещениями категорий А и Б по взрывной, взры-вопожарной и пожарной опасности.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

1.11.	Потребители тепла по надежности теп
лоснабжения относятся:

к первой категории - потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);

ко второй категории - остальные потребители тепла.

Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.

1.12.	Котельные по надежности отпуска теп
ла потребителям относятся:

к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории - остальные котельные.

1.13.	Тепловые нагрузки для расчета и вы
бора оборудования котельных должны опреде-
ляться для трех характерных режимов:

максимально-зимнего - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;

наиболее холодного месяца - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц;

летнего - при расчетной температуре наружного воздуха теплого периода (расчетные параметры А).

Указанные средние и расчетные температуры наружного воздуха принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и геофизике и по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Для теплоснабжения зданий и сооруже-
ний, имеющих дежурное отопление или в работе
систем отопления которых допускаются переры-
вы, следует предусматривать возможность рабо-
ты оборудования котельной при этих условиях.

Расчетная производительность котель-
ной определяется суммой часовых расходов тепла

СНиП Ы-35-76

на отопление и вентиляцию при максимально-зимнем режиме, расчетных расходов тепла на горячее водоснабжение, определяемых в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию горячего водоснабжения, и расчетных расходов тепла на технологические цели. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной и потери тепла в котельной и в тепловых сетях.

Примечание. Расчетные расходы тепла на технологические цели должны приниматься с учетом возможности несовпадения максимальных расходов тепла отдельными потребителями.

1.16.	Количество и единичную производи-
тельность   котлоагрегатов,   устанавливаемых   в
котельной, следует выбирать по расчетной про
изводительности   котельной,   проверяя   режим
работы котлоагрегатов для теплого периода года;
при этом в случае выхода из строя наибольшего
по производительности котла в котельных первой
категории оставшиеся должны обеспечивать от-
пуск тепла потребителям первой категории:

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории, не -нормируется.

Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной, определяется на основании технико-экономических расчетов.

В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.

- В проектах котельных следует прини-
мать заводские и типовые компоновки котло-
агрегатов и вспомогательного оборудования.

- В проектах котельных следует преду-
сматривать:

котлы, экономайзеры, воздухоподогреватели, золоуловители и другое оборудование в блочном транспортабельном исполнении повышенной заводской готовности;

укрупненные монтажные блоки трубопроводов и газовоздухопроводов;

укрупнение групп технологически связанного между собой вспомогательного оборудования

путем компоновки его в транспортабельные монтажные блоки с трубопроводами и арматурой.

1.19.	Вне зданий котельных, на открытых
площадках, допускается размещение тягодутье-
вых машин, золоуловителей, деаэраторов, декар-
бонизаторов, осветлителей, баков различного наз-
начения, подогревателей мазута; при этом сле-
дует предусматривать мероприятия по обеспе-
чению  надежной  и  безопасной  эксплуатации,
защиту от замерзания трубопроводов и арматуры,
а также  мероприятия по охране окружающей
среды от загрязнения.

Для климатических районов со средней температурой самой холодной пятидневки ниже минус 30 °С и для районов пылевых бурь открытая установка тягодутьевых машин может предусматриваться, если это допускается техническими условиями или инструкцией по эксплуатации заводов-изготовителей.

1.20.	Технологическая схема и компоновка
оборудования котельной должны обеспечивать:

оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процессов, безопасное и удобное обслуживание оборудования;

установку оборудования по очередям;

наименьшую протяженность коммуникаций;

оптимальные условия для механизации ремонтных работ;

возможность въезда в котельную напольного транспорта (автопогрузчиков, электрокаров) для транспортирования узлов оборудования и трубопроводов при производстве ремонтных работ.

Для ремонта узлов оборудования, арматуры и трубопроводов массой более 50 кг следует предусматривать, как правило, инвентарные грузоподъемные устройства (электрокары, автокраны).

При невозможности обслуживания оборудования с применением инвентарных устройств для этих целей допускается предусматривать стационарные грузоподъемные механизмы (тали, тельферы, подвесные и мостовые краны). Стационарные грузоподъемные устройства, необходимые при выполнении только монтажных работ, проектом не предусматриваются.

Для обеспечения ремонта оборудования, устанавливаемого на открытых площадках, следует предусматривать, как правило, наземные безрельсовые краны.

1.21.	В котельных необходимо предусмат-
ривать ремонтные участки или помещения для
проведения   текущего   ремонта   оборудования,
арматуры, приборов контроля и регулирования.
При этом следует учитывать возможность выпол-
нения работ по текущему ремонту указанного

СНиП П-35-76

оборудования промышленными предприятиями или районными специализированными организациями.

- Размещение котлов и вспомогательно
го оборудования в котельных (расстояние между
котлами и строительными конструкциями, шири-
на проходов), а также устройство площадок и
лестниц для обслуживания оборудования неза-
висимо от параметров теплоносителя следует
предусматривать в  соответствии с Правилами
устройства и безопасной эксплуатации паровых
и водогрейных котлов, утвержденными Госгор-
технадзором СССР.

- Категории производств по взрывной,
взрывопожарной и пожарной опасности и степень
огнестойкости зданий (помещений) и сооруже-
ний   котельных   следует   принимать   согласно
прил. 1 к настоящим нормам и правилам.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1.	Земельные участки для строительства
котельных выбираются в соответствии со схемой
теплоснабжения, проектами планировки и заст-
ройки городов, поселков и сельских населенных
пунктов, генеральными  планами предприятий,
схемами генеральных планов групп предприятий
с общими объектами (промышленных узлов).

Размеры земельных участков котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- При проектировании генерального плана
котельной следует предусматривать возможность
размещения укрупнительно-сборочных площадок,
складских, а также временных сооружений, необ-
ходимых на период производства строительно-
монтажных работ.

- Склады топлива, реагентов, материалов,
помещения лабораторий, а также вспомогатель-
ные помещения котельных, размещаемых на пло-
щадках  промышленных  предприятий,  следует
объединять с аналогичными зданиями, помеще-
ниями и сооружениями этих предприятий.

- На площадке котельной следует распо-
лагать главный корпус, сооружения топливного
хозяйства и золошлакоудаления. трансформатор
ную подстанцию, газорегуляторный пункт (ГРП),
станцию сбора и перекачки конденсата, баки-
аккумуляторы горячего водоснабжения, здание
водоподготовки и реагентного хозяйства.

Указанные здания и сооружения допускается объединять, соблюдая требования раздела 11 настоящих норм и правил.

Емкость складов жидкого топлива не должна превышать величин, установленных строительными нормами и правилами по проектированию складов нефти и нефтепродуктов для складов второй группы.

Ограждение котельных следует проектировать в соответствии с Указаниями по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

Здания и сооружения котельных, располагаемые на площадках промышленных предприятий, ограждать не допускается.

- Вне пределов площадки котельной до-
пускается располагать разгрузочные устройства
топливоподачи, топливные склады, мазутные хо-
зяйства, станции сбора и перекачки конденсата,
баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, на-сосные станции и резервуары противопожарного
и питьевого водоснабжения, золошлакоотвалы;
при этом мазутное хозяйство, баки-аккумуляторы
горячего водоснабжения, резервуары противопо-
жарного  и  питьевого  водоснабжения  должны
иметь ограждения.

- Систему водоотвода с территории ко-
тельной следует проектировать открытой, а в ус-
ловиях застройки - в увязке с сетями производ-
ственной и дождевой канализации предприятия
или района, в котором размещается котельная.

- Расстояния до жилых и общественных
зданий следует принимать:

от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования - по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке;

от складов твердого и жидкого топлива, кислоты, щелочи и других сильнодействующих ядовитых веществ - по специальным нормам.

2.8.	Зола и шлак должны использоваться для
нужд строительства и строительной индустрии.
При   невозможности   их   использования   золо-
шлакоотвалы следует проектировать, соблюдая
следующие условия:

размеры площадки золошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы котельной не менее 25 лет с выделением первой очереди строительства, рассчитанной на эксплуатацию котельной в течение 10 лет;

золошлакоотвалы следует размещать на непригодных для сельского хозяйства земельных участках, вблизи площадки котельной; при этом для золошлакоотвалов следует использовать ни-

СНиП П-35-76

зины, овраги, заболоченные места, выработанные карьеры, подлежащие благоустройству, с учетом перспективного развития района строительства.

При проектировании следует предусматривать защиту водоемов от выноса золы и шлака дождевыми или паводковыми водами.

ТРАНСПОРТ

2.9.	Транспортная схема котельной прини-
мается исходя из ее расчетной производитель-
ности,  с  учетом очередности  строительства и
перспективы расширения.

- Режим подачи подвижного состава под
разгрузку основного или резервного топлива и
реагентов (весовая норма подач, количество и
размер   ставок,   продолжительность   разгрузки,
грузоподъемность вагонов и цистерн) устанавли-
вается по согласованию с органами Министер
ства путей сообщения. При установлении весовой
нормы подачи должна учитываться емкость скла-
да, рассчитанная в соответствии с разделом 11
настоящих норм и правил.

- Подача груженых вагонов и откатка
порожняка должны осуществляться средствами
Министерства путей сообщения или промыш-
ленного предприятия, на территории которого
размещается котельная.

- Для котельных производительностью
более 50 Гкал/ч при доставке топлива или вывозе
золы и шлака автомобильным транспортом ос-
новной автомобильный въезд, связывающий пло-
щадку котельной с внешней сетью автомобильных
дорог, должен иметь две полосы движения.

Для котельных производительностью 50 Гкал/ч и менее независимо от способа доставки топлива и вывоза золы и шлака следует предусматривать устройство подъездной автомобильной дороги с одной полосой движения.

2.13.	Проектами должна предусматриваться
возможность  подъезда  автомобильного  транс-
порта к зданиям и сооружениям котельных и к
оборудованию, устанавливаемому на открытых
площадках.

Дороги для автомобильного транспорта, обеспечивающего ведение технологического процесса, должны иметь усовершенствованные капитальные покрытия.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. При проектировании зданий и сооружений котельных следует соблюдать строительные нормы и правила по проектированию производственных зданий промышленных предприятий.

вспомогательных здании и помещении промышленных предприятий и указания настоящего раздела.

- При проектировании котельных следует
обеспечивать единое архитектурное и компози-
ционное решение всех зданий и  сооружений,
простоту и выразительность фасадов и интерье-
ров, а также предусматривать применение эконо-
мичных конструкций и отделочных материалов.

- Размеры пролетов зданий и сооружений
котельных следует принимать кратными 6 м.

При специальном обосновании допускается применение пролетов размерами, кратными 3 м.

Размеры пролетов этажерок допускается принимать кратными 1,5 м.

- Шаг колонн следует принимать 6 м. При
специальном обосновании шаг колонн допуска-
ется принимать 12 м.

- Высот}' встроенных антресолей или пло-
щадок под оборудование следует принимать по
технологическим требованиям и назначать их
кратными 0,3 м.

- Здания котельных необходимо проекти-
ровать с пролетами одного направления.

Компоновочные решения с пролетами разных направлений допускаются в условиях стесненной площадки строительства при проектировании реконструкции котельных.

- Объемно-планировочные и конструктив-
ные решения зданий и сооружений котельных
должны допускать возможность их расширения.

- Для обеспечения возможности крупно-
блочного монтажа оборудования в стенах и пе-
рекрытиях зданий котельных должны предусмат-
риваться монтажные проемы.

Такие проемы, как правило, следует предусматривать в торцевой стене со стороны расширения котельной.

3.9.	Встроенные котельные отделяются от
смежных помещений несгораемыми перекрытия
ми и стенами с пределом огнестойкости не менее
0,75 ч. Пристроенные котельные отделяются от
основного здания противопожарной стеной. Сте-
ны и междуэтажные перекрытия, отделяющие
встроенные котельные от других помещений, а
также стены, отделяющие пристроенные котель-
ные от основного здания, должны быть паро-газо-
непроницаемыми.

3.10.	Выходы из встроенных и пристроенных
котельных надлежит предусматривать непосред-
ственно наружу. Марши лестниц для встроенных
котельных допускается располагать в габаритах
общих лестничных клеток, отделяя эти марши от
остальной части лестничной клетки несгораемы-

СНиП П-35-76

ми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

- Надбункерные галереи для размещения
транспортных механизмов топливоподачи дол-
жны быть отделены от котельных залов несгорае-
мыми перегородками (без проемов) с пределом
огнестойкости не менее 0,25 ч.

- Внутренние поверхности ограждающих
конструкций помещений топливоподачи и пыле-
приготовления должны быть гладкими и окрашен-
ными влагостойкими красками в светлые тона.

Имеющиеся выступы должны выполняться с откосами пол углом 60е к горизонту и окрашиваться влагостойкими красками.

Металлические лестницы и площадки в помещениях топливоподачи следует проектировать сквозными.

3.13.	В зданиях и помещениях котельных с
явными избыточными тепловыделениями вели-
чина сопротивления  теплопередачи  наружных
ограждающих конструкций не нормируется, за
исключением ограждающих конструкций зоны
с постоянным пребыванием работающих (на вы-
соту 2,4 м от уровня рабочей площадки).

Оконные переплеты выше указанного уровня следует проектировать с одинарным остеклением.

3.14.	Площадь и размещение оконных про-
емов в наружных стенах следует определять из
условия естественной освещенности, а также с
учетом требований аэрации по обеспечению не-
обходимой площади открывающихся проемов.
Площадь оконных проемов должна быть мини-
мальной.

Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении в зданиях и сооружениях котельных надлежит принимать равным 0,5, кроме помещений лабораторий, щитов автоматики и ремонтных мастерских, для которых этот коэффициент принимается равным 1,5.

Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих водоподготови-тельных установок следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.

- Допускаемые уровни звукового давле-
ния и уровни звука на постоянных рабочих местах
и у щитов контроля и управления следует при-
нимать в соответствии с Санитарными нормами
проектирования промышленных предприятий.

- Наружные ограждающие конструкции
наземной части топливоподачи для топлива с вы-
ходом летучих веществ на горючую массу 20 % и
более (разгрузочных устройств, дробильных от-

делений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м: на 1 м? объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.

3.17.	Перечень профессий работников ко-
тельных по группам производственных процес
сов и состав специальных бытовых помещений и
устройств следует принимать согласно прил. 2 к
настоящим нормам и правилам.

- При количестве работающих в наиболее
многочисленной смене 30 человек и более состав
бытовых помещений, помещений общественного
питания и культурного обслуживания принима-
ется в соответствии со строительными нормами и
правилами по проектированию вспомогательных
зданий и помещений промышленных предприя-
тий.

- При количестве работающих в котель-
ной в наиболее многочисленной смене от 12 до 30
человек должны предусматриваться следующие
вспомогательные помещения:  комната началь-
ника котельной, гардеробные с умывальниками,
уборные, душевые, комната приема пищи и кла-
довая уборочного инвентаря.

При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене до 12 человек из перечисленных вспомогательных помещений не предусматривается комната начальника котельной, а при числе работающих в котельной не более 5 человек в смену также не предусматривается умывальник в помещении гардеробной (допускается пользование умывальником при уборной).

3.20.	В отдельно стоящих зданиях насосных
станций жидкого топлива с постоянным обслу-
живающим персоналом следует предусматривать
гардеробную, уборную, душевую, комнату обог-
рева. В отдельно стоящих зданиях водоподготов-
ки следует предусматривать гардеробную, убор-
ную, душевую.

3.21.	Площади   помещений,   указанных   в
пп. 3.19 и 3.20 настоящих норм и правил, уста-
навливаются в соответствии со строительными
нормами и правилами по проектированию вспо-
могательных зданий и помещений промышлен-
ных предприятий.

3.22.	При проектировании зданий и сооруже-
ний котельных следует руководствоваться при-
веденной в каталогах номенклатурой унифици-

СНиП Н-35-76

рованных сборных железобетонных и металлических конструкций, соблюдая требования обще-плошадочной унификации конструкций, изделий и материалов.

- Выбор несущих и ограждающих конст-
рукций зданий и сооружений котельных следует
производить в соответствии с Техническими пра-
вилами по экономном}' расходованию основных
строительных материалов.

- Несущие конструкции зданий и соору-
жений, как правило, следует проектировать ис-
ходя из условия выполнения работ всего нулевого
цикла до начала монтажа каркаса и оборудования.

- При проектировании следует применять
крупноразмерные стеновые панели с полной фак-
турной отделкой и защитой от коррозии, выпол-
ненной в заводских условиях.

При отсутствии офактуренных панелей допускается предусматривать окраску фасадов зданий котельных силикатными, перхлорвиниловы-ми и другими стойкими красками.

- Конструкция торцевой стены, возводи-
мой  со  стороны предполагаемого расширения
здания  котельной,  должна допускать возмож-
ность такого расширения.

- Перекрытия каналов, прокладываемых
в помещениях котельных, следует предусматри-
вать из сборного железобетона в уровне чистого
пола.

Перекрытия участков каналов, где по условиям эксплуатации необходим съем плит, допускается принимать из рифленой стали. Масса съемного щита или плиты не должна превышать 50 кг.

- Конструкции каналов, полов и фунда-ментов под оборудование должны быть рассчи-
таны на нагрузки от перемещения оборудования
от монтажных проемов до места его установки и
должны обеспечивать возможность проезда гру-
зоподъемных механизмов.

- Технологическое оборудование со ста-
тическими и динамическими нагрузками, не вы-
зывающими в подстилающем бетонном слое пола
напряжений, которые превышают напряжение от
воздействия монтажных и транспортных нагру-
зок, следует устанавливать без фундаментов.

- Транспортерные галереи, как правило, в
местах их примыкания к зданиям котельных не
должны опираться на каркас и ограждающие
конструкции здания. Такое опирание допускается
при соответствующем обосновании.

4. ТОПЛИВО

4.1.	Виды топлива для вновь проектируемых
и реконструируемых котельных принимаются в
соответствии с заданием на проектирование.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

- Для котельных производительностью бо-
лее 20 Гкал/ч, для которых газообразное топливо
установлено в качестве основного, должно пре-
дусматриваться резервное топливо - топочный
мазут. При разработке проектов котельных эти
виды топлива следует рассматривать как равно-
значные.

- Для котельных производительностью до
20 Гкал/'ч резервное топливо к газообразному не
предусматривается; для этих котельных, отнесен-
ных к первой категории, может предусматривать
ся  аварийное жидкое топливо, необходимость
которого, а также его вид (топочный мазут, легкое
нефтяное топливо) определяются заданием на
проектирование.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

4.4.	При переводе котельных с котлами, обо-
рудованными камерными топками для сжигания
твердого топлива, на сжигание газообразного в
качестве резервного должно сохраняться твердое
топливо.

В случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами, другой вид резервного топлива может приниматься в соответствии с заданием на проектирование.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

4.5.	Растопку и «подсвечивание» котлов с
камерными топками для сжигания твердого топ-
лива следует предусматривать топочным мазутом
или газообразным топливом.

5. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

5.1.	Для котлов применяются:

камерные топки для сжигания газообразного и жидкого топлива;

камерные топки для сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии;

слоевые топки для сжигания твердого топлива;

топки специальной конструкции для сжигания дров и древесных отходов.

- Топочные устройства принимаются  в
соответствии с заводской компоновкой котлов.
Изменения компоновки котлов и топочных уст-
ройств должны быть согласованы с заводами -
изготовителями котлов.

Значения расчетных характеристик то-
почных устройств принимаются по данным нор-
мативного метода теплового расчета котельных

СНиП П-35-76

агрегатов, разработанного Центральным котло-турбинным институтом (ЦКТИ) им. Й. И. Ползу-нова и Всесоюзным теплотехническим институтом (ВТИ) им. Ф. Э. Дзержинского, за исключением значений расчетных характеристик слоевых топок с ручным обслуживанием, которые должны приниматься по методике Научно-исследовательского института санитарной техники.

6. КОТЛЫ И «ХВОСТОВЫЕ» ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА

6.1.	Для котельных в качестве генераторов
тепла следует применять паровые, водогрейные
и пароводогрейные котлы, изготавливаемые про-
мышленностью.

Производительность, КПД, аэродинамическое сопротивление и другие параметры работы котлов принимаются по данным заводов-изготовителей.

Установка водогрейных котлов производительностью более 10 Гкал/ч допускается только при условии, если котельная обеспечена двумя независимыми источниками питания электроэнергией.

6.2.	Проект  реконструкции  котлоагрегата
допускается выполнять по согласованию с заво-
дом-изготовителем или конструкторской органи-
зацией, разработавшей проект котлоагрегата. При
этом тепловые, аэродинамические и другие рас-
четы производятся в соответствии с отраслевыми
нормативными документами по котлостроению,
утвержденными Минэнергомашем и Минстрой-
материалов СССР.

і. 6.З. При проектировании котельных следует исходить из условий комплектной поставки кот-лоагрегатов, включая топочные устройства, «хвостовые» поверхности нагрева, тягодутьевые установки, золоуловители, контрольно-измерительные приборы, средства регулирования и управления.

6.4. В качестве «хвостовых» поверхностей нагрева следует применять воздухоподогреватели, поверхностные и контактные экономайзеры. Поверхностные экономайзеры и воздухоподогреватели принимаются в заводской комплектации котлоагрегатов. Контактные водяные экономайзеры могут применяться для нагрева воды систем бытового и технологического горячего водоснабжения, бань и прачечных. Использование тепла, полученного в контактных экономайзерах, для бытового горячего водоснабжения допускается при наличии промежуточных теплообменников. Нагрев воды для бань и прачечных может произ-

водиться в контактных экономайзерах, применение которых разрешено Минздравом СССР.

Контактные экономайзеры могут устанавливаться непосредственно за котлами или после поверхностных экономайзеров.

- «Хвостовые» поверхности нагрева сле-
дует проектировать индивидуально к каждому
котлоагрегат}'. Проектирование групповых эко-
номайзеров допускается, в виде исключения, для
реконструкции котельной.

- Экономайзеры применяются для нагрева
питательной воды паровых котлов и воды систем
теплоснабжения.

Допускается переключение экономайзеров с нагрева воды для закрытых систем теплоснабжения на нагрев питательной воды котлов.

Не допускается предусматривать переключение экономайзеров с нагрева питательной воды паровых котлов на нагрев воды для открытых систем теплоснабжения или систем горячего водоснабжения.

6.7.	Чугунные экономайзеры применяются
для нагрева питательной воды паровых котлов и
воды для систем теплоснабжения с рабочим дав-
лением до 24 кгс/см2.

6.8.	Стальные   экономайзеры   допускается
применять для нагрева питательной воды паро-
вых котлов, работающих на газообразном топ-
ливе, при условии, если температура воды на
входе в экономайзер не ниже 65 °С, и на сер-
нистом жидком топливе, если температура воды
на входе в экономайзер не ниже 135 °С.

6.9.	Индивидуальные экономайзеры следует
проектировать неотключаемыми; при этом на
входе воды в экономайзеры должны предусмат-
риваться автоматические регуляторы, обеспечи-
вающие непрерывное питание котлов.

- В экономайзерах для подогрева пита
тельной и сетевой воды должно предусматривать
ся направление потока воды снизу вверх. При
двухколонковых экономайзерах питательной воды
холодную воду следует подводить во вторую по
ходу газов колонку. Движение питательной воды
должно осуществляться снизу вверх в обеих ко-
лонках экономайзера.

Воздухоподогреватели применяются в
случаях, когда подогрев воздуха необходим для
интенсификации и устойчивости процесса горе-
ния или повышения экономичности работы топ
ки; при этом температура воздуха на входе в
воздухоподогреватель должна быть на 5-Ю °С
выше температуры точки росы дымовых газов.

СНиП П-35-76

7. ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ,

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ

7.1.	При проектировании котельных тяго-
дутьевые установки (дымососы и дутьевые вен-
тиляторы) следует принимать в соответствии с
техническими условиями заводов-изготовителей.
Как правило, тягодутьевые установки должны
предусматриваться индивидуальными к каждому
котлоагрегату.

- Групповые (для отдельных групп котлов)
или общие (для всей котельной) тягодутьевые
установки допускается применять при проекти-
ровании новых котельных с котлами производи-
тельностью до 1 Гкал/ч и при проектировании
реконструируемых котельных.

- Групповые или общие тягодутьевые ус-
тановки следует проектировать с двумя дымосо-
сами и двумя дутьевыми вентиляторами.  Рас-
четная производительность котлов, для которых
предусматриваются эти установки, обеспечива-
ется параллельной работой двух дымососов и
двух дутьевых вентиляторов.

- Выбор тягодутьевых установок следует
производить с учетом коэффициентов запаса по
давлению и производительности согласно прил. 3
к настоящим нормам и правилам.

- При проектировании тягодутьевых уста-
новок для регулирования их производительности
следует предусматривать направляющие аппара-
ты, индукционные муфты и другие устройства,
обеспечивающие экономичные способы регули-
рования и поставляемые комплектно с оборудо-
ванием.

- Проектирование газовоздушного тракта
котельных выполняется в соответствии с норма-
тивным методом аэродинамического расчета ко-
тельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова.

- Газовое сопротивление серийно выпус-
каемых котлов следует принимать по данным
заводов-изготовителей.

- В зависимости от гидрогеологических
условий и компоновочных решений котлоагре-
гатов наружные газоходы должны предусматри-
ваться подземными или надземными. Газоходы
следует предусматривать кирпичными или желе-
зобетонными. Применение надземных металли-
ческих газоходов допускается, в виде исключения,
при наличии соответствующего технико-эконо-
мического обоснования.

- Газовоздухопроводы внутри котельной-
допускается проектировать стальными, круглого

сечения. Газовоздухопроводы прямоугольного сечения допускается предусматривать в местах примыкания к прямоугольным элементам оборудования.

- Для участков газоходов, где возможно
скопление золы, должны предусматриваться уст-
ройства для очистки.

- Для котельных, работающих на сернис-
том топливе, при возможности образования в
газоходах конденсата следует предусматривать
защиту от коррозии внутренних поверхностей
газоходов в соответствии со строительными нор-
мами и правилами по защите строительных кон-
струкций от коррозии.

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

- Дымовые трубы котельных должны соо-
ружаться по типовым проектам. При разработке
индивидуальных проектов дымовых труб необ-
ходимо руководствоваться техническими реше-
ниями, принятыми в типовых проектах.

- Для котельной необходимо предусмат-
ривать сооружение одной дымовой трубы. До-
пускается предусматривать две трубы и более при
соответствующем обосновании.

- Высота дымовых труб при искусствен-
ной тяге определяется в соответствии с Указа-
ниями по расчету рассеивания в атмосфере вред-
ных веществ, содержащихся в выбросах пред-
приятий и Санитарными нормами проектирования
промышленных предприятий. Высота дымовых
труб при естественной тяге определяется на ос-
новании результатов аэродинамического расчета
газовоздушного тракта и проверяется по услови
ям рассеивания в атмосфере вредных веществ.
При расчете рассеивания в атмосфере вредных
веществ следует принимать максимально допус-
каемые концентрации золы, окислов серы, дву-
окиси азота и окиси углерода.

Высота дымовых труб должна приниматься 30,45,60,75,90,120,150,180 м.

7.15.	Диаметры выходных отверстий сталь-
ных дымовых труб определяются из условия
оптимальных скоростей газов на основании тех-
нико-экономических расчетов. Диаметры выход-
ных отверстий кирпичных и железобетонных труб
определяются на основании требований п. 7.16
настоящих норм и правил и принимаются 1,2; 1,5;
1,8; 2,1; 2,4; 3; 3.6; 4,2; 4,8; 5,4; 6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4;
9 и 9,6 м.

Минимальный диаметр выходных отверстий отдельно стоящих кирпичных труб - 1,2 м (в свету по футеровке), монолитных железобетонных -3,6 м.

СНиП П-35-76

10

7.16. В целях предупреждения проникновения дымовых газов в толщу конструкций кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное статическое давление на стенки газоотводящего ствола. Для этого должно выполняться условие R < 1.

где R - определяющий критерий, равный

(1)

где         - коэффициент сопротивления трению;

i  - постоянный уклон внутренней поверхности верхнего участка трубы;

в - плотность наружного воздуха при расчетном режиме, кг/м3;

do- диаметр выходного отверстия трубы, м;

ho - динамическое давление газа в выходном отверстии трубы, кгс/м2:

(2)

здесь Wo - скорость газов в выходном отверстии

трубы, м/с;

g   - ускорение силы тяжести, м/с2;

г - плотность газа при расчетном режиме,

кг/м3.

Проверочный расчет должен производиться для зимнего и летнего расчетных режимов работы котельных.

При R > 1 следует увеличить диаметр трубы или применить трубу специальной конструкции (с внутренним газонепроницаемым газоотводя-щим стволом, с противодавлением между стволом и футеровкой).

- Образование конденсата в стволах кир-
пичных и железобетонных труб, отводящих про-
дукты сжигания газообразного топлива, при всех
режимах работы не допускается.

- Для котельных, работающих на газооб-
разном топливе, допускается применение сталь-
ных дымовых труб при экономической нецеле-
сообразности повышения температуры дымовых
газов.

- Проемы для газоходов в одном гори-
зонтальном сечении ствола трубы или стакана
фундамента должны располагаться равномерно
по окружности.

Суммарная площадь ослабления в одном горизонтальном сечении не должна превышать 40 % общей площади сечения для железобетонного ствола или стакана фундамента и 30 % - для ствола кирпичной трубы.

7.20.	Подводящие газоходы в месте примы-
кания к дымовой трубе необходимо проектиро-
вать прямоугольной формы.

- В сопряжении газоходов с дымовой тру-
бой необходимо предусматривать температурно-
осадочные швы или компенсаторы.

- Необходимость применения футеровки
и тепловой изоляции для уменьшения термичес-
ких напряжений в стволах кирпичных и железо
бетонных труб определяется теплотехническим
расчетом.

- В трубах, предназначенных для удале-
ния дымовых газов от сжигания сернистого топ-
лива, при образовании конденсата (независимо от
процента содержания серы) следует предусмат-
ривать футеровку из кислотоупорных материалов
по всей высоте ствола. При отсутствии конден-
сата на внутренней поверхности газоотводящего
ствола трубы при всех режимах эксплуатации
допускается применение футеровки из глиняного
кирпича для дымовых труб или глиняного обык-
новенного кирпича пластического прессования
марки не ниже 100 с водопоглощением не более
15 % на глиноцементном или сложном растворе
марки не ниже 50.

- Расчет высоты дымовой трубы и выбор
конструкции защиты внутренней поверхности ее
ствола от агрессивного воздействия среды дол-
жны выполняться исходя из условий сжигания
основного и резервного топлива.

- Высота и расположение дымовой трубы
должны согласовываться с местным Управлением
Министерства гражданской авиации.  Световое
ограждение дымовых труб и наружная маркиро-
вочная окраска должны соответствовать требо-
ваниям Наставления по аэродромной службе в
гражданской авиации СССР.

- В проектах следует предусматривать за
щиту от коррозии наружных стальных конструк-
ций кирпичных и железобетонных дымовых труб,
а также поверхностей стальных труб.

7.27.	В нижней части дымовой трубы или
фундаменте следует предусматривать лазы для
осмотра трубы, а в необходимых случаях - уст-
ройства, обеспечивающие отвод конденсата.

# ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

7.28.	Котельные, предназначенные для рабо-
ты на твердом топливе (угле, торфе, сланце и
древесных отходах), должны быть оборудованы
установками для очистки дымовых газов от золы
в случаях, когда

АP В > 5000,	(3)

где    АP  - содержание золы в рабочей массе топлива, %;

В  - максимальный часовой расход топлива, кг.

11

СНиП 11-35-76

Примечание. При применении твердого топлива в качестве аварийного установка золоуловителей не требуется.

7.29. Выбор типа золоуловителей производится в зависимости от объема очищаемых газов, требуемой степени очистки и компоновочных возможностей на основании технико-экономического сравнения вариантов установки золоуловителей различных типов.

В качестве золоулавливающих устройств следует принимать:

блоки циклонов ЦКТИ или НИИОГАЗ - при объеме дымовых газов от 6000 до 20000 м3/ч;

батарейные циклоны — при объеме дымовых газов от 15000 до 150000 м3/ч;

батарейные циклоны с рециркуляцией и электрофильтры - при объеме дымовых газов свыше 100000 м3/ч.

«Мокрые» золоуловители с низконапорными трубами Вентури с каплеуловителями могут применяться при наличии системы гидро-золошла-коудаления и устройств, исключающих сброс в водоемы вредных веществ, содержащихся в золо-шлаковой пульпе.

Объемы газов принимаются при их рабочей температуре.

7.30. Коэффициенты очистки золоулавливающих устройств принимаются по расчету и должны быть в пределах, установленных прил. 4 к настоящим нормам и правилам.

7.31.	Установку золоуловителей необходимо
предусматривать на всасывающей стороне дымо-
сосов, как правило, на открытых площадках.

При соответствующем обосновании допускается установка золоуловителей в помещении.

- Золоуловители предусматриваются ин-
дивидуальные к каждому котлоагрегату. В от
дельных случаях допускается предусматривать
на несколько котлов группу золоуловителей или
один секционированный аппарат.

- При работе котельной на твердом топ-
ливе индивидуальные золоуловители не должны
иметь обводных газоходов.

- Форма и внутренняя поверхность бунке-
ра золоуловителя должны обеспечивать полный
спуск золы самотеком, при этом угол наклона
стенок бункера к горизонту принимается 60° и в
обоснованных случаях допускается не менее 55°.

Бункера золоуловителей должны иметь герметические затворы.

7.35.	Скорость газов в подводящем газоходе
золоулавливающих установок следует принимать
не менее 12 м/с.

7.36. «Мокрые» искрогасители следует применять в котельных, предназначенных для работы на древесных отходах, в случаях когда АРВ  5000. После золоуловителей искрогасители не устанавливаются.

8. ТРУБОПРОВОДЫ

8.1.	Магистральные паропроводы, к которым
присоединяются паровые котлы, должны предус-
матриваться   одинарными   секционированными
или двойными в котельных первой категории и
одинарными несекционированными - в котель-
ных второй категории.

Магистральные питательные трубопроводы паровых котлов следует проектировать двойными в случаях, предусмотренных Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнад-зором СССР, а также для котельных первой категории. В остальных случаях эти трубопроводы должны предусматриваться одинарными несекционированными.

Магистральные подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения, к которым присоединяются водогрейные котлы, водоподо-гревательные установки и сетевые насосы, должны предусматриваться одинарными секционированными или двойными для котельных первой категории независимо от величины расхода тепла и для котельных второй категории - при расходе тепла 300 Гкал/ч и более. В остальных случаях эти трубопроводы должны быть одинарными несекционированными.

Для котельных с котлами с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и с температурой воды до 115 °С независимо от категории магистральные паропроводы, питательные трубопроводы, подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения принимаются одинарными несекционированными.

- Трубопроводы пара и воды от магист-
ралей к оборудованию и соединительные трубо-
проводы между оборудованием должны предус-
матриваться одинарными.

- На питательном трубопроводе к котлу с
давлением пара до 1,7 кгс/см2 должны быть пре-
дусмотрены обратный клапан и запорное устрой-
ство.

Диаметры трубопроводов пара следует
принимать исходя из максимальных часовых рас
четных расходов теплоносителя и допускаемых
потерь давления. При этом скорости теплоноси-
теля должны быть не более:

СНиП П-35-76

12

для перегретого пара при диаметре труб, мм:

до 200-40 м/с;

свыше 200-70 м/с;

для насыщенного пара при диаметре труб, мм:

до 200-30 м/с;

свыше 200-60 м/с.

8.5.Минимальные расстояния в свету между
поверхностями теплоизоляционных конструкций
смежных трубопроводов, а также от поверхности
тепловой изоляции трубопроводов до строительных
конструкций зданий следует принимать в соответ-
ствии с прил. 5 к настоящим нормам и правилам.

8.6.Расположение трубопроводов жидкого
топлива в помещениях котельных следует пре-
дусматривать открытым, обеспечивающим к ним
свободный доступ. Предусматривать расположе-
ние трубопроводов жидкого топлива ниже нуле
вой отметки не допускается.

8.7.Для трубопроводов жидкого топлива дол-
жны предусматриваться электросварные трубы и
стальная арматура.

Выбор и расположение арматуры и трубопроводов газообразного топлива производятся в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения.

8.8.	Соединение трубопроводов должно пре-
дусматриваться на сварке. На фланцах допуска-
ется присоединение трубопроводов к арматуре и
оборудованию.

Применение муфтовых соединений допускается на трубопроводах пара и воды четвертой категории с условным проходом не более 100 мм, ,а также для котельных с котлами с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115 °С. Для трубопроводов, расположенных в пределах котлов, с давлением пара более 1,7 кгс/см2 и температурой воды более 115 °С применение муфтовых соединений может предусматриваться только в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

8.9.	Отключаемые участки, а также нижние и
концевые точки паропроводов должны иметь уст-
ройства для периодической продувки и отвода
конденсата (штуцера с вентилями).

8.10.	На спускных, продувочных и дренаж-
ных линиях трубопроводов с давлением пара до
1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115 °С следует
предусматривать установку одного запорного вен-
тиля (задвижки); на трубопроводах с давлением
пара более 1,7 кгс/см2 и температурой воды более
115 °С - в соответствии с правилами безопас-
ности, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

8.11. Для периодического спуска воды или
периодической продувки котла следует предус-
матривать общие сборные спускные и продувоч-
ные трубопроводы.

8.12.Трубы от предохранительных клапанов
должны  выводиться за пределы  котельной  и
иметь устройства для отвода воды. Площадь сече-
ния трубы должна быть не менее двойной пло-
щади сечения предохранительного клапана.

8.13. Для установки измерительных диаф-
рагм и отборных устройств на трубопроводах
должны предусматриваться прямые участки дли-
ной, определяемой расчетом

8.14.Задвижки диаметром 500 мм и более
должны приниматься с электроприводом.

Предусматривать установку задвижек с электроприводами на трубопроводах меньшего диаметра допускается при соответствующем обосновании (по условиям работы насосных агрегатов и оборудования, безопасности, дистанционного управления, автоматизации).

8.15.	При конструировании трубопроводов
котельных кроме настоящих норм и правил сле-
дует соблюдать строительные нормы и правила
по проектированию тепловых сетей, а также Пра-
вила устройства и безопасной эксплуатации тру-
бопроводов пара и горячей воды, утвержденные
Госгортехнадзором СССР.

8.16	Водогрейные котлы без барабанов с тем-
пературой воды до 115 °С производительностью
более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами
независимо от их производительности должны
оборудоваться двумя предохранительными кла-
панами, водогрейные котлы без барабанов произ-
водительностью 350 тыс. ккал/ч и менее — одним
клапаном.

При проектировании в котельной нескольких водогрейных котлов без барабанов вместо предохранительных клапанов на котлах допускается предусматривать установку двух предохранительных клапанов диаметром не менее 50 мм на трубопроводе, к которому присоединены котлы. Диаметр каждого предохранительного клапана принимается по расчету для одного из котлов наибольшей производительности и рассчитывается по формулам:

при установке котлов с естественной циркуляцией

(4)

при установке котлов с принудительной циркуляцией

(5)

13

СНиП П-35-76

В формулах (4) и (5):

d   - диаметр прохода клапана, см;

Q  - максимальная производительность

котла, ккал/ч;

n    — количество клапанов;

h    - высота подъема клапана, см.

При установке предохранительных клапанов на общем трубопроводе горячей воды следует предусматривать обвод с обратным клапаном у запорного органа каждого котла.

Диаметры обводов и обратных клапанов принимаются по расчету, но не менее 40 мм для котлов производительностью до 240 тыс. ккал/ч и не менее 50 мм - для котлов производительностью 240 тыс. ккал/ч и более.

9. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- В проекте следует предусматривать деа-
эрацию добавочной воды и всех потоков конден-
сата, поступающих в котельную.

- Производительность деаэраторов должна
обеспечивать деаэрацию:

питательной воды паровых котлов - по установленной производительности котельной (без учета резервной производительности котлов);

подпиточной воды при закрытых и открытых системах теплоснабжения, для тепловых сетей горячего водоснабжения - в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей и горячего водоснабжения.

9.3.	В проектах котельных с паровыми кот-
лами при открытых системах теплоснабжения и
централизованных системах горячего водоснаб-
жения должны предусматриваться, как правило,
отдельные деаэраторы питательной и подпиточ-
ной воды системы теплоснабжения (по одному
деаэратору каждого назначения).

Общий деаэратор допускается предусматривать при закрытой системе теплоснабжения.

9.4.	Два деаэратора и более допускается пре-
дусматривать:

в котельных первой категории;

при значительных колебаниях нагрузок, при которых один деаэратор не может обеспечить необходимое качество воды;

при нагрузках, которые не могут быть обеспечены одним деаэратором;

при применении стальных экономайзеров.

9.5.	При установке одного деаэратора следует
предусматривать  возможность  подачи  воды к
питательным насосам помимо деаэратора (на пе-
риод его ремонта).

9.6.	Для деаэрации питательной воды паро-
вых котлов следует предусматривать деаэраторы
атмосферного или повышенного давления. В ко-
тельных с водогрейными котлами следует пре-
дусматривать вакуумные деаэраторы; для котель-
ных с паровыми и водогрейными котлами тип
деаэратора (вакуумный или атмосферный) уста-
навливается на основании технико-экономичес-
ких расчетов.

Применяемые деаэраторы должны соответствовать ГОСТ 16860-71 «Деаэраторы термические».

9.7.	При параллельном включении двух и
более деаэраторов атмосферного или повышен-
ного давления следует предусматривать уравни-
тельные линии по воде и пару, а также обеспе-
чивать распределение воды и пара пропорцио-
нально производительности деаэраторов.

Параллельное включение вакуумных деаэраторов, как правило, предусматривать не следует.

9.8.	Для создания разрежения в вакуумных
деаэраторах следует применять водоструйные или
пароструйные эжекторы.

Для водоструйных эжекторов следует предусматривать специальные насосы и баки рабочей воды.

9.9.	Независимо от типа деаэраторов для под-
питки тепловых сетей и систем централизован-
ного горячего водоснабжения следует предусмат-
ривать максимально возможный подогрев воды
до поступления ее в деаэраторы.

- В деаэраторах питательной воды паро-
вых котлов предварительный подогрев воды сле-
дует предусматривать только исходя из условия,
что нагрев воды в процессе деаэрации не должен
превышать величин, установленных ГОСТ 16860-71
«Деаэраторы термические».

- В системе питания паровых котлов, кро-
ме деаэраторных баков, дополнительные емкос-
ти, как правило, не предусматриваются.

- При вакуумной деаэрации подпиточной
воды для закрытых систем теплоснабжения пре-
дусматривается установка промежуточных баков
деаэрированной воды.

При открытых системах теплоснабжения и централизованных системах горячего водоснабжения подачу воды из вакуумных деаэраторов следует, как правило, предусматривать непосредственно в баки-аккумуляторы (без установки промежуточных баков).

9.13.	Высоту установки деаэраторов, пита-
тельных и конденсатных баков следует прини-
мать  исходя  из  условия  создания  подпора  у
центробежных насосов, исключающего возмож-
ность вскипания воды в насосах.

СНиП П-35-76

14

9.14.	При определении производительности
питательных насосов следует учитывать расходы:

на питание всех рабочих паровых котлов; на непрерывную продувку котлов; на пароохладители котлов; на редукционно-охладительные  и  охладительные установки.

9.15.	Для питания котлов с давлением пара не
более 1,7 кгс/см2 следует предусматривать не ме-
нее двух питательных насосов, в том числе один
резервный.

Для питания котлов единичной производительностью не более 500 кг/ч допускается применение ручного насоса в качестве резервного.

Резервный питательный насос не предусматривается, если питание котлов может осуществляться от водопровода; при этом давление воды перед котлами должно превышать рабочее давление пара в котле не менее чем на 1 кгс/см2. В этом случае на водопроводе перед котлом должны быть предусмотрены запорный вентиль и обратный клапан.

9.16.	Для питания котлов с давлением пара
более 1,7 кгс/см2 следует, как правило, предус-
матривать насосы с паровым приводом (поршне-
вые бессмазочные или турбонасосы) с использо-
ванием отработанного пара; при этом следует
предусматривать резервный насос с электропри-
водом.

При невозможности использования отработанного пара от насосов с паровым приводом следует предусматривать:

насосы только с электроприводом - при на-личии двух независимых источников питания электроэнергией;

насосы с электрическим и паровым приводами - при одном источнике питания электроэнергией. Для питания котлов с давлением пара не более 5 кгс/см2 или котлов производительностью до 1 т/ч допускается применение питательных насосов только с электроприводом при одном источнике питания электроэнергией.

Количество и производительность питательных насосов выбираются с таким расчетом, чтобы в случае остановки наибольшего по производительности насоса оставшиеся обеспечили подачу воды в количестве, определенном в соответствии с п. 9. 14 настоящих норм и правил.

В котельных второй категории, в которых предусматриваются котлы в облегченной или легкой обмуровке с камерным сжиганием топлива, при условии что тепло, аккумулированное топкой, не может привести к перегреву металла элементов котла при выходе из строя питательного

насоса и автоматическом отключении подачи топлива в топку, суммарная производительность питательных насосов определяется исходя из требований п. 9.14 настоящих норм и правил (без учета возможной остановки одного из питательных насосов).

В этом случае количество насосов должно приниматься не менее двух (без резервного).

9.17.	Присоединение питательных насосов с
характеристиками, допускающими их параллель-
ную работу, следует предусматривать к общим
питательным магистралям. При применении на-
сосов, не допускающих их параллельную работ}',
следует предусматривать возможность питания
котлов по раздельным магистралям.

9.18.	Производительность   водоподогрева-
тельных установок определяется по максималь-
ным часовым расходам тепла на отопление и
вентиляцию и расчетным расходам тепла на го-
рячее водоснабжение, определяемым в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами по
проектированию горячего водоснабжения.

9.19.Количество подогревателей для систем
отопления и вентиляции должно быть не менее
двух. Резервные подогреватели не предусматри-
ваются; при этом в котельных первой категории
при выходе из строя одного подогревателя ос-
тавшиеся должны обеспечивать отпуск тепла в
режиме самого холодного месяца.

9.20. Для отпуска воды различных парамет-
ров (на отопление и вентиляцию, бытовое и тех-
нологическое горячее водоснабжение), а также
для работы подогревателей в разных режимах
(пиковом или базисном) допускается предусмат-
ривать отдельные группы водоподогревательных
установок.

9.21.Выбор сетевых и подпиточных насосов
для открытых и закрытых систем теплоснабже-
ния, а также насосов для установок сбора и пе-
рекачки конденсата следует производить в соот
ветствии со строительными нормами и правилами
по проектированию тепловых сетей.

9.22.В установках централизованного горя-
чего водоснабжения количество насосов горячего
водоснабжения определяется в соответствии с ре-
жимом работы системы горячего водоснабжения.

9.23.При требовании заводов-изготовителей
водогрейных котлов о необходимости поддержа-
ния постоянной температуры воды на входе или
выходе из котла следует предусматривать уста-
новку рециркуляционных насосов. Как правило,
необходимо предусматривать общие рециркуля-
ционные насосы для всех водогрейных котлов.
Количество насосов должно быть не менее двух.

15

СНиП П-35-76

В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-экономическом обосновании, установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов.

Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются.

9.24.	Конденсат от пароводяных подогрева-
телей котельных должен направляться непосред-
ственно в деаэраторы.

В котельных следует предусматривать закрытые баки с паровой подушкой для сбора дренажей паропроводов, конденсата пароводяных подогревателей и калориферов системы отопления и вентиляции котельной. При расположении баков сбора конденсата в котельной или вблизи нее все дренажи следует направлять в эти баки. При этом в котельной специальные баки сбора дренажей не предусматриваются.

В зависимости от качества конденсата, возвращаемого от внешних потребителей, следует предусматривать возможность непосредственной подачи его в деаэраторы совместной обработки с исходной водой или обработки в специальной установке.

9.25.	В котельных для открытых систем теп-
лоснабжения и в котельных с установками для
централизованного горячего водоснабжения, как
правило, должны предусматриваться баки-акку-
муляторы горячей воды.

Выбор баков-аккумуляторов производится в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

При технико-экономическом обосновании баки-аккумуляторы могут не предусматриваться.

9.26. Выбор редукционно-охладительных
(РОУ),   редукционных  (РУ)   и  охладительных
установок (ОУ) производится в соответствии с
техническими условиями заводов - изготовите-
лей этих установок.

9.27.  Резервные РОУ, РУ и ОУ допускается
предусматривать по требованию потребителя в
котельных первой категории. Допускается пре-
дусматривать обводные линии помимо РУ с уста-
новкой на них ручных регулирующих органов и
предохранительных клапанов.

10. ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. В проекте водоподготовки должны предусматриваться решения по обработке воды для питания паровых котлов, систем теплоснабжения

и горячего водоснабжения, а также по контролю качества воды и пара.

10.2.	Водно-химический режим работы ко-
тельной должен обеспечивать работу котлов, па-
роводяного тракта, теплоиспользующего обору-
дования и тепловых сетей без коррозионных пов-
реждений и отложений накипи и шлама на внут-
ренних поверхностях, получение пара и воды
требуемого качества.

10.3.Технологию обработки воды следует вы-
бирать в зависимости от требований к качеству-
пара, питательной и котловой воды, воды для
систем теплоснабжения и горячего водоснабже
ния, количества и качества сбрасываемых стоков,
а также от качества исходной воды.

10.4.Показатели качества исходной воды для
питания паровых котлов, производственных пот-
ребителей и подпитки тепловых сетей закрытых
систем теплоснабжения необходимо выбирать на
основании анализов, выполненных в соответст-
вии с ГОСТ 2761-57* «Источники централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Правила выбора и оценки качества».

10.5.Вода для подпитки тепловых сетей от
крытых систем теплоснабжения и систем горячего
водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73
«Вода питьевая».

Санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения в проектах котельных предусматривать не допускается.

10.6.	Показатели качества пара и питательной
воды паровых котлов должны соответствовать
ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные
давлением до 4 МПа. Показатели качества пита-
тельной воды и пара».

10.7.Нормы качества воды для подпитки
тепловых сетей должны удовлетворять требова-
ниям строительных норм и правил по проекти-
рованию тепловых сетей.

10.8.Требования к качеству котловой (про-
дувочной) воды паровых котлов по общему соле-
содержанию (сухому остатку) следует принимать
по данным заводов - изготовителей котлов.

10.9.Допускаемую величину относительной
щелочности котловой воды паровых котлов сле-
дует устанавливать в соответствии с Правилами
устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов, утвержденными Госгортех-
надзором СССР.

10.10.	Величину щелочности котловой воды
по фенолфталеину в чистом отсеке котлов со сту-
пенчатым испарением и в котлах без ступенча-
того испарения следует принимать > 50 мкг-экв/л
при конденсатно-дистиллятном питании и

СНиП 11-35-76

16

> 500 мкг-экв/л - при питании котлов с добавкой умягченной воды.

Наибольшее значение щелочности котловой воды не нормируется.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ

10.11. При использовании воды из поверхностных источников надлежит предусматривать:

а)	фильтрование на осветлительных филь
трах для удаления взвешенных веществ при их
количестве до 100 мг/л.

Необходима предварительная коагуляция, если окисляемость воды более 15 мг/л O2; или концентрация соединений железа более 1 мг/л (в нефильтрованной пробе);

б)	коагуляцию в осветлителях и последую-
щим фильтрованием на осветлительных фильт-
рах для удаления взвешенных веществ при их
количестве более 100 мг/л, для удаления орга-
нических включений — при величине окисляемос-
ти воды более 15 мг/л О2 в течение более 30 сут
ежегодно, для уменьшения содержания соедине-
ний железа. Указанную обработку следует пре-
дусматривать при величине щелочности исходной
воды до 1,5 мг-экв/л;

в)	известкование-с коагуляцией в осветли-
телях и последующим фильтрованием на освет-
лительных  фильтрах для  уменьшения щелоч-
ности, солесодержания, содержания соединений
железа, органических включений, удаления взве-
шенных   веществ   при   их   количестве   более
100 мг/л. Указанную обработку следует предус-
матривать при величине щелочности исходной

воды более 1,5 мг-экв/л;

г)	содоизвесткование с коагуляцией в освет-
лителях и последующим фильтрованием на ос-
ветлительных  фильтрах;  указанную обработку
допускается предусматривать для вод с величи-
ной общей жесткости, превышающей величину
общей щелочности;

д)	едконатровое умягчение с коагуляцией и
последующим  фильтрованием на осветлитель-
ных фильтрах. Применение метода допускается
при условии:

где Щи.в -щелочность исходной воды,мг-экв/л;

СО2  - содержание свободной углекислоты в исходной воде, мг-экв/л;

ЩСа - кальциевая жесткость, мг-экв/л;

Щиз - избыточная щелочность обработанной воды, принимаемая 1-1,5 мг-экв/л;

Дк   - доза коагулянта, добавляемая в обрабатываемую воду, мг-экв/л.

10.12.	При применении коагуляции следует
предусматривать:

подщелачивание воды с щелочностью менее 1 мг-экв/л - для интенсификации процесса коагуляции и создания оптимального значения рН;

дозирование хлора или раствора хлорного железа - при наличии коллоидных органических веществ, а также при коагуляции серно-кислым закисным железом.

Для интенсификации коагуляции и коагуляции с известкованием следует предусматривать применение флокулянтов.

Выбор одного из указанных методов производится на основании пробной коагуляции или пробного обезжелезивания исходной воды.

10.13.	Дозы реагентов для предварительной
обработки воды следует принимать в соответст-
вии со строительными нормами и правилами по
проектированию наружных сетей и сооружений
водоснабжения.

ДОКОТЛОВАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

10.14.	Способ обработки воды для питания
паровых котлов следует принимать исходя из ука-
занных выше требований настоящего раздела и
допускаемой величины непрерывной продувки
котлов.

10.15.  При использовании воды хозяйствен-
но-питьевого водопровода, воды из поверхност-
ных источников, прошедшей предварительную
обработку (см. пп. 10.11-10.13 настоящих норм
и правил), воды из подземных источников, про-
шедшей  при  необходимости  обезжелезивание-
(см. примечание), а также воды из подземных и
поверхностных источников с содержанием взве-
шенных веществ не более 8 мг/л и цветностью не
более 30° следует предусматривать:

а) натрий-катионирование одноступенчатое-для уменьшения общей жесткости до 0,1 мг-экв/л, двухступенчатое - ниже 0,1 мг-экв/л. Указанный метод допускается применять при карбонатной жесткости менее 3,5 мг-экв/л.

После натрий-катионирования могут применяться коррекционные методы обработки воды:

нитратирование - для предупреждения меж-кристаллитной коррозии металла котлов;

амминирование - для уменьшения содержания в паре свободной углекислоты и уменьшения коррозии пароконденсатного тракта;

фосфатирование или трилонирование - для защиты от накипных отложений поверхностей нагрева котлов с давлением пара более 14 кгс/см2;

17

СНиП П-35-76

сульфитирование - для удаления нитритов из питательной воды котлов с давлением пара 40 кгс/см2;

б)	водород-натрий-катионирование - парал-
лельное или последовательное с нормальной или
«голодной» регенерацией водород-катионитных
фильтров для уменьшения жесткости, щелочнос-
ти и солесодержания питательной воды, а также
количества углекислоты в паре. Условия приме-
нения указанного метода следует принимать в
соответствии со строительными нормами и пра-
вилами по проектированию наружных сетей и
сооружений водоснабжения;

в)	натрий-хлор-ионирование - для уменьше-
ния общей жесткости, в том числе карбонатной, и
содержания углекислоты в паре. Указанный метод
допускается применять при отношении величины
бикарбонатной щелочности к сумме величин суль-
фатов, нитратов и нитритов > 1, содержании анио-
нов сильных кислот (кроме хлор-иона) - < 2 мг-экв/л
и отсутствии органических веществ и железа;

г)	аммоний-натрий-катионирование  -  для
уменьшения жесткости, щелочности, солесодер-
жания питательной воды и содержания углекис-
лоты в паре. Указанный метод может применяться,
если в паре допустимо наличие аммиака;

д)	частичное обессоливание ионированием
для уменьшения минерализации воды.

Примечания: 1. При натрий-катионировании содержание железа в обрабатываемой воде не должно превышать 0,3 мг/л, при водород-натрий-катиониро-вании - 0,5 мг/л, при натрий-хлор-ионировании и частичном обессоливании ионированием железо должно отсутствовать (перед анионитными фильтрами).

- Обезжелезивание воды из подземных источни-
ков  следует,  как правило,   предусматривать путем
фильтрования аэрированной воды на фильтрах с зер-
нистой загрузкой, покрытой окислами железа или
соединениями марганца.

- При применении водород-натрий-катионирова-
ния, натрий-хлор-ионирования, аммоний-натрий-ка-
тионирования предварительное реагентное умягчение
в  осветлителях,  как  правило,   предусматривать  не-
следует.

ВНУТРИКОТЛОВАЯ И МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

10.16. Внутрикотловую обработку необходимо предусматривать для частичного умягчения воды, удаления связанной углекислоты, уменьшения солесодержания. Применение внутрикот-ловой обработки допускается для условий, установленных ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показатели качества питательной воды и пара», при жесткости питательной воды не более 3 мг-экв/л.

10.17. При внутрикотловой обработке воды
должно обеспечиваться непрерывное удаление
шлама.

  - Для внутрикотловой обработки воды в
случаях когда

и

следует предусматривать дозирование:

едкого натра при 2Щи.в = ЖСа;

едкого натра и соды при 2Щи.в<ЖСа,

где Щи. - щелочность исходной воды, мг-экв/л;

ЖСа- кальциевая жесткость, мг-экв/л;

Жк    - карбонатная жесткость, мг-экв/л;

Жо   - общая жесткость, мг-экв/л.

10.19.	Магнитную обработку следует приме-
нять при использовании воды хозяйственно-пи-
тьевого водопровода или воды из поверхностных
источников, прошедшей предварительную обра-
ботку, для стальных паровых котлов, допускаю-
щих внутрикотловую обработку воды, а также
для паровых чугунных секционных котлов при
жесткости исходной воды < 10 мг-экв/л и содер-
жании железа < 0,3 мг/л, при этом соли жесткости
присутствуют преимущественно в виде карбона-
тов.

При магнитной обработке воды должно предусматриваться непрерывное выведение шлама из котлов.

## ПРОДУВКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ

10.20.При расчетной величине продувки ме-
нее 2 % необходимо предусматривать периоди-
ческую продувку, при расчетной величине про-
дувки 2 % и более кроме периодической следует
предусматривать непрерывную продувку.

10.21.Допускаемую величину непрерывной
продувки котлов при давлении пара до 14 кгс/см2
следует принимать не более 10 % производи-
тельности котлов, при большем давлении - не
более 5 %.

Величину продувки более указанной допус-кается принимать при соответствующем технико-экономическом обосновании.

10.22.	Для использования тепла непрерывной
продувки, как правило, следует предусматривать
общие на все котлы сепараторы и теплообмен-
ники. Допускается предусматривать только сепа-
раторы при величине непрерывной продувки 1 т/ч
и менее.

### ОБРАБОТКА ВОДЫ СИСТЕМ

### ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10.23.	При использовании для закрытых сис-
тем теплоснабжения воды из поверхностных ис-
точников, прошедшей предварительную обработ-

СНиП П-35-76

18

ку (см. пп. 10.11-Ю. 13 настоящих норм и правил), а также воды из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего водоснабжения следует предусматривать:

а)	натрий-катионирование одноступенчатое:
для закрытых систем теплоснабжения при карбо-
натной жесткости исходной воды 5 мг-экв/л и
менее; при этом, если предусматривается работа
водогрейных котлов параллельно с пароводяны-
ми подогревателями, имеющими латунные труб
ки, карбонатная жесткость исходной воды не
должна превышать 3,5 мг-экв/л;

для открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды 2 мг-экв/л и менее;

б)	водород-катионирование с «голодной» ре-
генерацией фильтров:

для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды более 5 мг-экв/л;

для открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды более 2 мг-экв/л.

Указанный метод, как правило, следует применять при отношении величины содержания карбонатов к сумме величин содержания сульфатов и хлоридов более 1, отношении величины содержания ионов натрия к сумме величин содержания ионов кальция и магния менее 0,2;

возможность применения водород-натрий-катионирования с «голодной» регенерацией при других условиях должна быть обоснована;

в)	подкисление воды улучшенной контакт
ной серной кислотой (ГОСТ 2184-67 «Кислота
серная техническая») при условии ее автомати-
ческого дозирования и последующего удаления
свободной углекислоты - для открытых систем
теплоснабжения и систем горячего водоснабже-
ния.

При подкислеиии и водород-катионировании с «голодной» регенерацией для устранения колебания щелочности воды перед декар-бонизато-ром следует предусматривать не менее двух буферных (саморегенерирующихся) фильтров со слоем сульфоугля высотой 2 м и скоростью фильтрования от 30 до 40 м/ч.

10.24. Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий:

подогрев воды - не выше 95 °С;

карбонатная жесткость исходной воды - не более 9 мг-экв/л;

содержание железа в исходной воде - не более 0,3 мг/л.

При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если:

содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л;

сумма величин содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода).

Для систем бытового горячего водоснабжения следует применять магнитные аппараты с напряженностью магнитного поля не более 2000 эрстед.

Конструкция аппаратов должна обеспечивать биологическую защит}' обслуживающего персонала от воздействия магнитного поля.

10.25.Для подпитки закрытых систем тепло-
снабжения может применяться вода из поверх-
ностных источников, обработанная методом из
весткования или содоизвесткования с коагуля-
цией и последующим фильтрованием без допол-
нительного умягчения другими методами.

10.26.Технология обработки воды для откры-
тых систем теплоснабжения и систем горячего
водоснабжения, а также применяемые реагенты и
материалы не должны ухудшать качество исход-
ной воды. При выборе реагентов и материалов
необходимо руководствоваться Перечнем новых
материалов и реагентов, разрешенных Главным
санитарно-эпидемиологическим управлением Ми-
нистерства здравоохранения СССР для примене-
ния в практике хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения.

ОБОРУДОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

10.27.	Расчетная производительность водо-
подготовительной установки определяется:

для питания паровых котлов - суммой максимальных потерь пара и конденсата технологическими потребителями, потерь воды с непрерывной продувкой и потерь пара и конденсата в котельной;

для подпитки тепловых сетей - в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

10.28.	Оборудование водоподготовки необ-
ходимо выбирать по ее расчетной производитель-
ности, определенной в соответствии с п.  10.27
настоящих норм и правил; при этом оборудова-
ние предварительной обработки воды следует
выбирать   с   учетом   расхода   на   регенерацию

19

СНиП П-35-76

фильтров последующих стадий водоподготовки (с учетом несовпадения по времени процессов регенерации), а также с учетом расходов осветленной воды на собственные нужды котельной.

10.29.Для предварительной обработки воды
следует  предусматривать  установку  не   менее
двух осветлителей.  Резервные осветлители не
предусматриваются.

10.30.Количество осветлительных фильтров
следует принимать не менее трех, в том числе
один резервный.

10.31.Количество ионитных фильтров каж-
дой  ступени водоподготовки должно быть не
менее двух, при этом необходимо предусматри-
вать в двухступенчатых схемах водоподготовки
возможность работы фильтра второй ступени в
качестве фильтра первой ступени. При выводе-
одного из фильтров на регенерацию оставшиеся
должны обеспечивать расчетную производитель-
ность водоподготовки.

Количество регенераций фильтров в смену следует принимать:

для фильтров с ручным управлением процессом регенерации - не более трех (для всей установки);

для фильтров с автоматическим управлением процессом регенерации - не нормируется и определяется в зависимости от скорости фильтрования.

10.32.При проектировании следует прини-
мать фильтры наибольших типоразмеров, чтобы
количество фильтров было наименьшим.

10.33.Для гидроперегрузки фильтрующих
материалов необходимо предусматривать общий
на всю водоподготовительную установку допол-
нительный фильтр емкостью, достаточной для
приема фильтрующего материала из фильтра наи-
большего типоразмера.

10.34. Подогреватели исходной воды следует выбирать из расчета нагрева воды до температуры не ниже 16 °С, но не выше температуры, допускаемой по техническим условиям на предусматриваемые ионообменные материалы. При установке осветлителей колебание температуры исходной воды допускается ± 1 °С.

10.35.Промывку осветлительных фильтров
следует предусматривать, как правило, осветлен-
ной водой с применением сжатого воздуха из
быточным давлением не более 1 кгс/см2.

10.36.Для повторного использования про-
мывочных вод после осветлительных фильтров
необходимо предусматривать бак и насосы для
равномерной подачи этой воды вместе с осадком
в течение суток в нижнюю часть осветлителя.

Емкость бака должна быть рассчитана на прием воды от двух промывок.

10.37.	Для сбора воды после осветлителей
необходимо предусматривать баки емкостью, рав-
ной величине общей производительности освет-
лителей. При использовании указанных баков и
для промывки осветлительных фильтров емкость
баков следует принимать равной сумме величин
часовой производительности осветлителей и рас-
хода воды на промывку двух осветлительных
фильтров.

10.38.	Взрыхление фильтрующих материалов
необходимо предусматривать промывочной во-
дой с установкой бака для каждой группы фильт-
ров  разного   назначения.   При   невозможности
размещения  бака на высоте,  обеспечивающей
взрыхление, следует предусматривать установку
насоса.

Полезная емкость бака должна определяться из расчета количества воды, необходимого для одной взрыхляющей промывки.

10.39.Объем бака - мерника крепкой кис-
лоты следует определять из условия регенерации
одного фильтра.

10.40.Объем расходных баков для флокулян-
та следует определять исходя из срока хранения
запаса раствора не более 20 дн.

10.41.	Количество  баков для известкового
молока следует предусматривать не менее двух.
Концентрацию известкового молока в расходных
баках необходимо принимать не более 5 % по СаО.

10.42.Количество насосов, предназначенных
для постоянной работы, а также насосов-дозато-
ров следует предусматривать не менее двух, в том
числе один резервный. Для насосов, работающих
периодически, резерв предусматривать не допус-
кается (за исключением насосов промывочной во
ды осветлительных фильтров).

10.43.К каждому осветлителю необходимо
предусматривать отдельную группу насосов - до
заторов реагентов.

10.44.Для реагентов следует предусматри-
вать, как правило, склады «мокрого» хранения.
При расходе реагентов до 3 т в месяц допускается
их хранение в сухом виде в закрытых складах.

Высоту резервуаров для коагулянта, поваренной соли, кальцинированной соды и фосфатов следует принимать не более 2 м, для извести - не более 1,5 м. При механизации загрузки и выгрузки реагентов высота резервуаров может быть увеличена: коагулянта, поваренной соли, кальцинированной соды и фосфатов - до 3,5 м, извести до 2,5 м. Заглубление резервуаров более чем на 2,5 м не допускается.

СНиП П-35-76

20

Хранение флокулянта необходимо предусматривать в таре и при температуре не ниже 5 °С. Срок хранения должен быть не более 6 месяцев.

10.45.	Емкость складов хранения реагентов
следует принимать при доставке: автотранспор-
том - из расчета 10-суточного расхода; железно-
дорожным транспортом - месячного расхода; по
трубопроводам - суточного расхода. При достав-
ке реагентов железнодорожным транспортом не-
обходимо предусматривать возможность приема
одного вагона или цистерны; при этом к моменту
разгрузки на складе должен учитываться 10-су-
точный запас реагентов. Запас реагентов опре-
деляется  исходя  из  максимального   суточного
расхода.

При проектировании складов реагентов следует учитывать возможность их кооперации с центральными складами предприятий или районных служб эксплуатации.

10.46.	Емкость резервуаров для «мокрого»
хранения реагентов следует принимать из рас-
чета 1,5 м3 на 1 т сухого реагента.

В резервуарах для «мокрого» хранения коагулянта необходимо предусматривать устройство для перемешивания раствора.

10.47.	При расположении резервуаров для
«мокрого» хранения реагентов вне здания дол-
жны предусматриваться устройства, предохраня-
ющие растворы от замерзания.

10.48.	Для   осветления   реагентов,   кроме
извести и флокулянта, следует предусматривать
по одному осветлительному фильтру на каждый
реагент, при этом скорость фильтрования следует

принимать 6 м/ч.

- Склад фильтрующих материалов необ-
ходимо рассчитывать на 10 % объема материалов,
загружаемых в осветлительные и катионитные
фильтры, и на 25 % объема материалов, загру-
жаемых в анионитные фильтры.

- В проектах следует предусматривать
защиту от коррозии оборудования и трубопро-
водов, подвергающихся воздействию коррозион-
ной среды, или принимать их в коррозионно-
стойком исполнении.

- Контроль качества пара и воды, как
правило, следует осуществлять в специализиро-
ванных лабораториях промышленных предприя-
тий или районных служб эксплуатации систем
теплоснабжения.

При невозможности использования для этих целей указанных лабораторий необходимый контроль следует предусматривать в котельных.

Объем химического контроля качества воды для тепловых сетей открытых систем теплоснаб-

жения и систем горячего водоснабжения должен соответствовать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

#### ОБРАБОТКА КОНДЕНСАТА

10.52.	Установку очистки производственного
конденсата от загрязнений следует предусматри-
вать при величинах загрязнений не более, мг/л:

взвешенные вещества	      300

соединения железа	      70

масла	      20

смолы…………………………………………….  2

фенолы, бензолы, нафталины (суммарно). . ……10

При величинах загрязнений конденсата более указанных и при невозможности обработки конденсата совместно с исходной водой, а также в случаях технико-экономической нецелесообразности очистки конденсата прием конденсата в котельную предусматривать не следует.

- При проектировании, как правило, сле-
дует предусматривать использование конденсата
от установок мазутоснабжения котельных для пи
тания котлов, при необходимости - с очисткой
от мазута. В отдельных случаях, обоснованных
технико-экономическими расчетами, допускает
ся предусматривать сброс конденсата в канализа-
цию после соответствующей очистки.

- Для обработки конденсата следует пре-
дусматривать:

а)	натрий-катионирование - для уменьшения
общей жесткости и удаления аммиака;

б)	фильтрование на осветлительных фильт-
рах (зернистых, целлюлозных, тканевых) - для
уменьшения взвешенных веществ при их содер-
жании до 300 мг/л; увеличения прозрачности при
показателе ее менее 30 см по шрифту; умень-
шения содержания соединений железа при их
количестве до 50 мг/л; уменьшения содержания
масел при количестве их от 5 до 15 мг/л при
температуре конденсата менее 100 °С;

в)	фильтрование в сорбционных фильтрах -
для уменьшения содержания масел при их ко-
личестве до 5 мг/л и температуре конденсата до
100 °С; уменьшения содержания масел при их
количестве до 20 мг/л и температуре конденсата
более 100 °С; уменьшения содержания фенолов,
бензолов, нафталина при их количестве (суммар-
но) менее 10 мг/л; уменьшения содержания сое-
динений железа при их количестве от 1 до 50 мг/л;

г)	отстаивание с последующим фильтрова-
нием в осветлительных, сорбционных, катионит-
ных фильтрах - для уменьшения содержания
соединений железа при их количестве от 50 до
70 мг/л; уменьшения содержания смол при их
количестве менее 2 мг/л; уменьшения содержания
масел при их количестве от 15 до 20 мг/л;

21

СНиП П-35-76

д) водород-катионирование - для уменьшения содержания соединений железа при их количестве от 1 до 50 мг/л.

Примечание. При содержании в конденсате соединений железа в количестве от 1 до 50 мг/л и при применении осветительного фильтрования следует предусматривать две ступени обработки конденсата (первая - осветлительные фильтры, вторая - сорбци-онные).

10.55.	Скорость фильтрования конденсата
следует принимать, м/ч;

в осветлнтельных фильтрах:

целлюлозных	10

зернистых при очистке от соединений

железа	50

то же, при очистке от масел	5

в катионитных фильтрах	 50

- Продолжительность отстаивания кон-
денсата в отстойниках необходимо предусматри-
вать не менее 3 ч.

- При выборе оборудования для обра-
ботки исходной воды и конденсата, а также обо-
рудования реагентного хозяйства кроме указаний
настоящего раздела следует руководствоваться
строительными нормами и правилами по проек-
тированию наружных сетей и сооружений водо-
снабжения.

11. РАЗГРУЗКА, ПРИЕМ,

СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОДАЧА

ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНУЮ

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

11.1.	Требования, изложенные в настоящем
разделе, следует выполнять при проектировании
сооружений для разгрузки, приемки, складиро-
вания и подачи топлива в котельную при его
расходе до 150 т/ч.

При расходе топлива более 150 т/ч проектирование должно производиться в соответствии с требованиями Норм технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей, утверждённых Минэнерго СССР.

При проектировании складов твердого топлива следует учитывать также требования Типовой инструкции по хранению каменноугольного топлива на электростанциях, предприятиях промышленности и транспорта, утвержденной Госпланом СССР и Госснабом СССР.

11.2.	При доставке топлива железнодорож-
ным транспортом на площадке котельной ва-
гонные весы следует предусматривать только в
случае их отсутствия на железнодорожной стан-
ции или на площадке предприятия, на которой
размещается котельная.

11.3. При доставке топлива автотранспортом
на площадке котельной автомобильные весы сле-
дует предусматривать только в случае их отсут-
ствия на базисном (центральном) складе.

11.4. Фронт разгрузки разгрузочного устрой-
ства и фронт разгрузки склада топлива следует
предусматривать совмещенными. Проектирование
отдельного фронта разгрузки на складе топлива
допускается при специальном обосновании.

11.5. В приемно-разгрузочных устройствах
должны предусматриваться устройства для меха-
низированной разгрузки топлива, а также меха
низированной очистки вагонов от остатков топ
лива.

11.6. Склады твердого топлива и приемно-
разгрузочные устройства, как правило, надлежит
проектировать открытыми.

Проектирование закрытых складов топлива и приемно-разгрузочных устройств допускается для районов жилой застройки, при стесненных условиях площадки котельной, по специальным требованиям промышленных предприятий, вызванным особенностями технологии производства, при сжигании топлива, непригодного для открытого хранения.

11.7.	Покрытие площадок под открытые скла-
ды топлива следует предусматривать в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами по
проектированию электростанций тепловых.

Применение асфальта, бетона, деревянного настила для покрытия площадок под открытые склады топлива не допускается.

11.8.	Емкость складов топлива следует при-
нимать:

при доставке топлива автотранспортом - не более 7-суточного расхода*;

при доставке топлива железнодорожным транспортом - не более 14-суточного расхода.

Емкость склада топлива котельных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий при условии подачи угля конвейерным транспортом должна быть не более 2-суточного расхода.

При доставке топлива только в период навигации водным транспортом величина запаса топлива на складах устанавливается планирующими органами.

11.9.	Для котельных, располагаемых на рас-
стоянии до 15 км от торфодобывающих и торфо-
перерабатывающих предприятий, склады топлива
не предусматриваются.

* В настоящем разделе суточный расход топлива определяется для режима, соответствующего тепловой нагрузке котельной в режиме самого холодного месяца.

СНиП П-35-76

22

- Механизмы и оборудование, предус-
матриваемые для складских операций, не должны
измельчать топливо, предназначенное для слое-
вого сжигания.

- Высота штабелей на складах для углей
I группы не ограничивается, для углей II группы
высота штабелей не должна превышать 12 м, для
углей III группы -6 м, для углей IV группы —5 м.

Группы углей, а также длина и ширина штабелей устанавливаются в соответствии с Типовой инструкцией по хранению каменноугольного топлива на электростанциях, предприятиях промышленности и транспорта, утвержденной Госпланом СССР и Госснабом СССР.

- Расстояния между смежными штабе-
лями угля следует принимать 1 м при высоте
штабелей не более 3 м и 2 м - при большей высоте
штабеля.

- Размеры штабелей торфа следует пре-
дусматривать по длине не более 125 м, по ширине
не более 30 м и по высоте не более 7 м; углы
откоса штабелей необходимо предусматривать
для кускового торфа - не менее 60°, для фре-
зерного торфа - не менее 40°.

- Расположение штабелей торфа следует
предусматривать попарное с разрывами между
подошвами штабелей в одной паре 5м; между
парами штабелей - равными ширине штабеля по
подошве, но не менее 12 м. Разрывы между тор-
цами штабелей от их подошвы следует принимать
для кускового торфа 20 м, для фрезерного торфа -
45 м.

11.15.	Расстояние от подошвы штабеля топ-
,лива до ограждения следует принимать 5 м, до

головки ближайшего рельса железнодорожного пути - 2 м и до края проезжей части автомо-бильной дороги -1,5 м.

11.16.	Расчетная   часовая   производитель-
ность топливоподачи  котельной  определяется
исходя из максимального суточного расхода топ-
лива котельной (с учетом перспективы расши-
рения котельной) и количества часов работы
топливоподачи в сутки.

- В проекте топливоподачи, как правило,
следует предусматривать установку дробилки для
угля и фрезерного торфа. При работе на мелком
топливе (0-25 мм) дробилки предусматриваться
не должны.

- Перед молотковыми и валково-зубча-
тыми дробилками следует предусматривать уст-
ройства для отсева мелких фракций топлива и
электромагнитные сепараторы.

В системах пылеприготовления со средне-ходными и молотковыми мельницами магнитные

сепараторы следует предусматривать также после дробилок.

- Для котельных, предназначенных для
работы на фрезерном торфе, после приемного
устройства топливоподачи следует предусматри-
вать удаление пней и коряг.

- Емкость топливных бункеров котлов и
соответствующий режим работы топливоподачи,
а также целесообразность устройства общих топ-
ливных  бункеров  котельной   определяется   на
основании    сравнения    технико-экономических
показателей возможных вариантов. Запас угля в
бункерах каждого котла принимается не менее
чем на 3 ч его работы, запас фрезерного торфа -
не менее чем на 1,5 ч.

- Системы топливоподачи, как правило,
предусматриваются однониточными; допускает-
ся дублирование отдельных узлов и механизмов.
При работе топливоподачи в три смены преду-
сматривается двухниточная система, при этом
часовая производительность каждой нитки при-
нимается равной расчетной часовой производи-
тельности топливоподачи.

- Пересыпные рукава и течки следует
предусматривать круглого сечения, без перело-
мов и изгибов.

- Для районов с расчетной температу
рой для проектирования отопления минус 20 °С и
ниже установка ленточных конвейеров должна
предусматриваться в закрытых галереях. Высота
галереи в свету по вертикали принимается не
менее 2,2 м. Ширина галереи выбирается исходя
из устройства  среднего  продольного  прохода
между конвейерами шириной не менее 1000 мм и
боковых (ремонтных) проходов вдоль конвейеров
шириной не менее 700 мм.

При одном конвейере в галерее проходы должны быть шириной не менее 700 мм.

Допускаются местные сужения (на длине не более 1500 мм) основных проходов до 600 мм, боковых - до 350 мм; при этом в указанных местах конвейеры должны иметь ограждения.

В галереях через каждые 100 м необходимо предусматривать устройство переходных мостиков через конвейеры.

11.24.	Для районов с расчетной температурой
для проектирования отопления выше минус 20 °С
допускается предусматривать открытую установ-
ку ленточных конвейеров с ограждением, пре-
дотвращающим пыление.

При этом должны применяться транспортерные ленты, рассчитанные на эксплуатацию при соответствующих минимальных температурах наружного воздуха.

23

СНиП П-35-76

11.25.	Бункера для твердого топлива надле-
жит проектировать с гладкой внутренней поверх-
ностью и формой, обеспечивающей спуск топлива
самотеком. Угол наклона стенок приемных и пе-
ресыпных бункеров для углей следует принимать
не менее 55°, а для торфа и замазывающихся
углей - не менее 60°.

Угол наклона стенок бункеров котлов, конусной части силосов, а также пересыпных рукавов и течек для угля следует принимать не менее 60°, а для торфа - не менее 65°.

Внутренние грани углов бункеров должны быть закруглены или скошены. На бункерах угля и торфа следует предусматривать устройства, предотвращающие застревание топлива.

- Угол наклона ленточных конвейеров
для  транспортирования   угля   принимается   не
более 18°, для торфа - не более 20°.

- При проектировании установок пыле-
приготовления для котельных с камерным сжи-
ганием твердого топлива следует руководство
ваться методическими материалами по проек-
тированию пылеприготовительных установок ко-
тельных агрегатов тепловых электростанций.

Проект пылеприготовления должен быть согласован с заводом - изготовителем котлоагре-гатов.

ЖИДКОЕ ТОПЛИВО

- Масса топлива, поступающего в топ-
ливохранилище,   определяется   путем   обмера.
Установка весов для определения массы топлива
не предусматривается.

- Длина фронта разгрузки мазута, при-
меняемого в качестве аварийного или растопоч-
ного топлива, рассчитывается из условий:

на одну железнодорожную цистерну - для котельных производительностью до 100 Гкал/ч;

на две железнодорожные цистерны - для котельных производительностью более 100 Гкал/ч.

- Сливные устройства для мазута, дос-
тавляемого автомобильным транспортом, следует
предусматривать на разгрузку одной автомобиль-
ной цистерны.

- Сливные устройства легкого нефтяно-
го топлива должны предусматриваться для при
ема одной железнодорожной или автомобильной
цистерны.

- По всей длине фронта разгрузки мазута
на уровне верха железнодорожных цистерн сле-
дует предусматривать эстакады для обслужива-
ния разогревательного устройства.

- Для слива топлива из железнодорож-
ных цистерн следует предусматривать приемные
лотки, располагаемые между рельсами. По обеим
сторонам приемных лотков предусматриваются
бетонные отмостки с уклоном не менее 0,05 в
сторону лотков.

При доставке топлива автотранспортом слив его в приемную емкость или непосредственно в топливохраниляще следует предусматривать по приемным лоткам или через воронки.

11.34.	Уклон лотков и труб, по которым пре
дусматривается слив топлива в топливо-храни-
лище или приемную емкость, должен быть не
менее 0,01.

Между лотком (трубой) сливных устройств и приемной емкостью или в самой емкости следует предусматривать установку гидравлического затвора и подъемной сетки для очистки топлива.

11.35.	Емкость приемного резервуара для топ-
лива,  доставляемого железнодорожным транс-
портом,  должна  обеспечивать  при   аварийной
остановке перекачивающих насосов прием топ-
лива в течение 30 мин. Расчет емкости резервуара
производится исходя из нормативного времени
слива в летний период.

1136. Для перекачки топлива из приемного резервуара в топливохранилище должно предусматриваться не менее двух насосов (оба рабочие). Производительность насосов выбирается исходя из количества топлива, сливаемого в одну ставку, и нормативного времени слива.

11.37.	Для хранения мазута следует предус-
матривать железобетонные резервуары (подзем-
ные и наземные с обсыпкой). Применение сталь-
ных резервуаров для хранения мазута допуска-
ется только с разрешения Госстроя СССР. Для
хранения легкого нефтяного топлива и жидких
присадок следует предусматривать стальные ре-
зервуары.

Для наземных металлических резервуаров, устанавливаемых в районах со средней годовой температурой наружного воздуха до 9 °С, должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемых материалов.

11.38.	Емкость хранилищ жидкого топлива в
зависимости от суточного расхода следует прини-
мать по таблице.

СНиП П-35-76

24

Назначение и способ доставки топлива

1.Основное и резервное, доставляемое   по железной дороге

2. То же, доставляемое автомобильным транспортом

3. Аварийное для котельных,

работающих на газе,

доставляемое по железной дороге

или  автомобильным транспортом

4. Основное, резервное и аварийное,

доставляемое по трубопроводам

5. Растопочное для котельных

производительностью 100 Гкал/ч

и менее

6.То же, для котельных производительностью более 100 Гкал/ч

Примечание. Резервным называется жидкое топливо  предназначенное для сжигания в течение длительного пе-
  риода наряду с газом при перерывах в его подаче.

10.39. Для хранения основного и резервного топлива должно предусматриваться не менее двух резервуаров. Для хранения аварийного топлива допускается установка одного резервуара.

Общая емкость резервуаров для хранения жидких присадок определяется условиями их доставки (емкостью железнодорожных или автомобильных цистерн), но должна составлять не менее 0,5 % емкости мазутохранилища. Количество резервуаров принимается не менее двух.

- Температуру разогрева жидкого топ-
лива в железнодорожных цистернах следует при-
нимать для мазута марки 40-30 °С, для мазута
марки 100-60 °С, для легкого нефтяного топли-
ва - 10 °С. Разогрев топлива, доставляемого в
автомобильных цистернах, не предусматривает
ся. В приемных емкостях, лотках и трубах, по
которым сливается мазут, следует предусматри-
вать  устройства  для  поддержания  указанных
температур.

- В местах отбора жидкого топлива из
резервуаров топливохранилища должна поддер-
живаться температура мазута марки 40 не менее
60 °С, мазута марки 100 - не менее 80 °С, легкого
нефтяного топлива - не менее 10 °С.

- Для разогрева топлива в железнодо-
рожных  цистернах   следует  использовать   пар
давлением 6—10 кгс/см2. Для разогрева мазута в
подогревателях, резервуарах топливохранилища,
приемных емкостях и сливных лотках может при-
меняться пар давлением 6-Ю кгс/см2 или высо-
котемпературная вода температурой не менее
120 °С.

11.43.	Для поддержания температуры мазута
в резервуарах топливохранилища, в соответствии
сп. 11.41 настоящего раздела, следует применять
циркуляционную систему разогрева.

При циркуляционном разогреве мазута может применяться независимая схема, предусматривающая установку специальных насосов и подогревателей, или могут использоваться подогреватели и насосы подачи мазута в котельную.

Выбор способа циркуляционного разогрева мазута производится на основании сравнения технико-экономических показателей вариантов.

Змеевиковые подогреватели устанавливаются в резервуарах только в месте отбора мазута.

- Подачу топлива в резервуары следует
предусматривать под уровень топлива.

- Для разогрева мазута до температуры,
требуемой по условиям сжигания в топках кот-
лов, следует предусматривать не менее двух по-
догревателей, в том числе один резервный.

- Подача мазута в котельные должна
предусматриваться  по  циркуляционной  схеме,
легкого нефтяного топлива- по тупиковой схеме.

- Количество насосов для подачи топ-
лива к котлам должно приниматься для котель-
ных первой категории не менее трех, в том числе
один - резервный, для котельных второй кате
гории - не менее двух, без резервного.

(Измененная редакция. Изм. от 8.09.77 г.) Производительность насосов подачи топлива должна быть не менее 110 % максимального часового расхода топлива при работе всех котлов по циркуляционной схеме и не менее 100 % - по тупиковой схеме.

11.48.	Для очистки топлива от механических
примесей следует предусматривать фильтры гру-
бой очистки (до насосов) и тонкой очистки (за
подогревателями  мазута).  Устанавливается  не
менее двух фильтров каждого назначения, в том
числе один резервный.

При трубопроводной подаче топлива фильтры грубой очистки не предусматриваются.

11.49.	В котельных залах (но не над котлами
или экономайзерами) отдельно стоящих котель-
ных допускается предусматривать установку зак-
рытых расходных баков жидкого топлива емкос-
тью не более 5 м3 - для мазута и 1 м3 - для легкого
нефтяного топлива.

При установке указанных баков в помещениях котельных следует руководствоваться строительными нормами и правилами по проектированию складов нефти и нефтепродуктов.

25

СНиП П-35-76

11.50.	Температура разогрева мазута в рас-
ходных баках, устанавливаемых в помещениях
котельной, не должна превышать 90 °С.

Разогрев легкого нефтяного топлива в расходных баках не допускается.

11.51.	Допускается  предусматривать  уста-
новку резервуаров для топлива в помещениях,
пристроенных к зданиям котельных. При этом
общая емкость топливных резервуаров должна
быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для
легкого нефтяного топлива.

Установку насосов подачи топлива к горелкам и подогревателям топлива в этих случаях следует предусматривать в помещении котельной.

11.52.	В  котельных,  предназначенных для
работы только на жидком топливе, подача топ-
лива от топливных насосов до котлов должна
предусматриваться по двум магистралям для ко-
тельных первой категории и по одной магистрали
для котельных второй категории.

В случаях когда жидкое топливо применяется в качестве резервного, аварийного или растопочного, подача его к котлам предусматривается по одинарным трубопроводам независимо от категории котельной.

Подача теплоносителя к установкам для топливоснабжения котельных предусматривается по одному или двум трубопроводам в соответствии с количеством магистралей подачи топлива к котлам.

При подаче топлива и теплоносителя по двум магистралям каждая из магистралей рассчитывается на пропуск 75 % топлива и теплоносителя, расходуемых при максимальной нагрузке рабочих котлов.

11.53.	Прокладку топливопроводов следует
предусматривать надземной. Допускается подзем-
ная прокладка в непроходных каналах со съем-
ными перекрытиями с минимальным заглубле-
нием каналов без засыпки. В местах примыкания
каналов к наружной стене зданий каналы должны
быть засыпаны песком или иметь несгораемые
диафрагмы.

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО

- Газооборудование котельных следует
проектировать в соответствии со строительными
нормами и правилами по проектированию внут-
ренних и наружных устройств газоснабжения и
Правилами безопасности в газовом хозяйстве,
утвержденными Госгортехнадзором СССР, с уче-
том указаний настоящего раздела.

- Для поддержания необходимого дав-
ления газа перед котлами следует предусматри-

вать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельных. Допускается устройство газорегуляторных пунктов (ГРП).

11.56.	Выбор основного оборудования ГРУ и
ГРП следует производить исходя из расчетного
расхода газа при максимальной производитель-
ности устанавливаемых котлов (без учета произ-
водительности резервных котлов).

При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1,15 к расчетному расходу.

11.57.	Для котельных, предназначенных для
работы только на газообразном топливе, подвод
газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусмат-
риваться по двум трубопроводам для котельных
первой категории и по одному трубопроводу для
котельных второй категории.

В случаях когда предусматривается возможность работы котельных на двух видах топлива, подача газа производится по одному трубопровод}' независимо от категории котельной.

11.58.	В   котельных   производительностью
более 150 Гкал/ч в ГРУ (ГРП) следует предусмат-
ривать две нитки редуцирования.

В остальных котельных в ГРУ (ГРП) следует предусматривать одну нитку редуцирования и обводную линию.

12. ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ

- В котельных, предназначенных для ра-
боты на твердом топливе, системы золошлако-
удаления должны обеспечивать надежное и бес-
перебойное удаление золы и шлаков, безопас-
ность обслуживающего персонала, защиту окру-
жающей среды от запыленности и загрязнения.

- Системы золошлакоудаления выбира-
ются исходя:

из количества золы и шлаков, подлежащих удалению из котельной;

из возможности промышленного использования золы и шлаков;

из наличия площадки для золошлакоотвала и ее удаленности от котельной;

из обеспеченности водными ресурсами для гидрозолошлакоудаления;

из физико-химических свойств золы и шлака.

12.3.	При общем выходе золы и шлаков из
котельной более 150 кг/ч для их удаления должны
применяться  механические,   пневматические  и
гидравлические системы золошлакоудаления.

Удаление и складирование золы и шлака, как правило, следует предусматривать совместным. Раздельное удаление золы и шлака применяется при соответствующих требованиях их потреби-

СНиПП-35-76

26

телей. Удаление золы и шлака допускается предусматривать индивидуальным для каждого котла или общим для всей котельной.

Выбор системы золошлакоудаления производится на основании сравнения технико-экономических показателей различных вариантов.

12.4.	Для механических систем периодичес-
кого транспортирования следует применять скре-
перные установки, скиповые и другие подъем-
ники, для непрерывного транспортирования -
канатно-дисковые, скребковые и ленточные кон-
вейеры.

При использовании ленточных конвейеров для транспортирования шлака температура шлака не должна превышать 80 °С.

При проектировании общей для всей котельной системы механизированного золошлакоудаления следует предусматривать резервные механизмы.

- При использовании скреперных уста
новок следует, как правило, применять системы
«мокрого» золошлакоудаления. Система «сухого»
золошлакоудаления   допускается   для   золы  и
шлака, цементирующихся во влажном состоянии,
а также при их использовании в промышленности
строительных материалов.

- Для удаления золы и шлака из котель-
ных с котлами, оборудованными топками руч-
ного обслуживания, и при общем выходе золы и
шлака менее 150 кг/ч следует применять моно-
рельсовый подвесной транспорт, узкоколейные
вагонетки или безрельсовые тележки с опрокид-
ным кузовом.

- Для пневматического транспорта золы и
шлака от котлов следует применять всасываю-
щую систему. При этом расстояние до разгру-
зочной станции не должно превышать 200 м.

- Режим работы пневматической системы
принимается периодическим; производительность
системы определяется из условия продолжитель-
ности ее работы не более 4 ч в смену.

- Для дробления шлака, поступающего в
вакуумную пневматическую систему, под бунке-
рами котлов следует предусматривать зубчатые
дробилки:

двухвалковые - для механически непрочных шлаков с кусками размером не более 120 мм;

трехвалковые - для шлаков с неравномерными фракциями, с повышенной механической прочностью и для механически непрочных шлаков - с кусками размером более 120 мм.

Температура шлака, поступающего на дробление, не должна превышать 600 °С.

- При проектировании систем пневмо-
транспорта диаметры золошлакопроводов следует
принимать по расчету. При этом минимальные
диаметры должны быть для золы - 100 мм, для
шлака- 125 мм.

- В системе пневматического транспор-
та для создания разрежения следует применять
водокольцевые вакуум-насосы или паровые эжек-
торы.

- При проектировании пневматического
транспорта золы от разгрузочной станции ко-
тельной следует применять напорную систему с
установкой двухкамерных пневматических или
винтовых насосов. Для пневматического транс-
порта шлака применяется вакуумная система.

- Гидравлические системы золошлако-
удаления следует проектировать в соответствии
со строительными нормами и правилами по про-
ектированию электростанций тепловых и Норма
ми технологического проектирования тепловых
электростанций и тепловых сетей, утвержденны-
ми Минэнерго СССР.-

13.	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Исключен. Изменение от 11.01.85 г.)

14.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

УСТРОЙСТВА

- Электротехническая часть проектов ко-
тельных должна разрабатываться в соответствии
с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ),
строительными  нормами  и  правилами  произ-
водства и приемки работ по электротехническим
устройствам, Инструкцией по проектированию
электроснабжения промышленных предприятий
и настоящим разделом.

- Электроприемники котельных по на-
дежности электроснабжения относятся к первой
или второй категориям, определяемым в соответ-
ствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.

В котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч электродвигатели сетевых и под-питочных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории.

14.3.	Выбор  электродвигателей,   пусковой
аппаратуры, аппаратов управления, светильников
и проводки следует производить в зависимости от
характеристики зданий (помещений) и сооруже-
ний по условиям среды, определяемой по прил. 9
к настоящим нормам и правилам с учетом сле-
дующих дополнительных требований:

электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроенных ко-

27

СНиП П-35-76

тельных с котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а. Пусковая аппаратура этих вентиляторов, как правило, должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в исполнении, соответствующем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а;

при расположении оборудования водопод-готовки, насосных станций и газорегуляторных установок в общем помещении с котлоагрегатами выбор электрооборудования производится по характеристике среды котельного зала;

для помещений топливоподачи. оборудованных системой гидроуборки, выбор исполнения электрооборудования, проводки и светильников производится с учетом возможности обмывки их водой.

14.4.	Прокладку кабелей питающих и рас-
пределительных сетей, как правило, следует вы
полнять в коробах или открыто на конструкциях,
а проводов - только в коробах.

При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку кабелей в каналах, а проводов - в трубах.

В помещениях складов и насосных станций жидкого топлива и жидких присадок прокладка кабелей в каналах не допускается.

- Прокладка транзитных кабелей и про-
водов в помещениях и сооружениях топливопо
дачи не допускается.

- Для обеспечения безопасной работы и
сохранности оборудования при отключении кот-
лоагрегатов следует предусматривать блокировку
электродвигателей дымососов, дутьевых венти
ляторов, механизмов подачи топлива.

Блокировка электродвигателей механизмов котлов со слоевыми ручными топками не предусматривается.

В системах топливоподачи, пылеприготов-ления и золошлакоудаления следует предусматривать блокировку механизмов, обеспечивающую включение и отключение электродвигателей в определенной последовательности, исключающей завал отдельных механизмов топливом, золой или шлаком.

Механизмы топливоподачи и пылеприго-товления должны быть сблокированы с вентиляторами аспирационных установок.

- Автоматическое включение резервных
(АВР) насосов питательных, сетевых, подпиточ-
ных, горячего водоснабжения, подачи жидкого
топлива должно предусматриваться в  случаях
аварийного отключения работающего насоса или
при падении давления. Для котельных второй
категории с паровыми котлами с давлением пара
до 1,7 кгс/см2 и водогрейными котлами с тем
пературой воды до 115 °С при наличии в котель-
ной   постоянного   обслуживающего   персонала
АВР насосов предусматривать не следует, при
этом необходимо предусматривать сигнализацию
аварийного отключения насосов.

- Необходимость АВР насосов, не ука-
занных в п. 14.7 настоящих норм и правил, опре-
деляется при проектировании в соответствии с
принятой схемой технологических процессов.

- При мощности каждого электродвига-
теля сетевых и подпиточных насосов более 40 кВт
их пуск следует производить при закрытой зад-
вижке на напорном патрубке насоса; при этом
необходимо выполнять соответствующую блоки
ровку электродвигателей насоса и задвижки.

14.10.	При работе насосных станций жидкого
топлива без постоянного обслуживающего пер
сонала следует предусматривать дистанционное
отключение со щита из котельной насосов подачи
топлива, а при работе насосных станций с пос-
тоянным обслуживающим персоналом - дистан-
ционное управление задвижками на трубопрово-
дах жидкого топлива на вводе в котельную.

14.11.	Амперметры должны  предусматри-
ваться в цепях электродвигателей (независимо от
мощности), подверженных технологическим пе-
регрузкам, или если по амперметру ведется или
контролируется технологический процесс.

- При дистанционном управлении элек-
тродвигателями со щита непосредственно у элек-
тродвигателей должны предусматриваться аппа-
раты только для их аварийного отключения.

- В котельных второй категории с паро-
выми котлами с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и
водогрейными котлами с температурой воды до
115 °С должно предусматриваться местное управ-
ление электродвигателями. В котельных первой
категории допускается предусматривать управле-
ние электродвигателями со щитов.

- В котельных должно предусматривать
ся рабочее освещение, а также аварийное осве-
щение для продолжения работы.

14.15.	При площади отдельных этажей ко-
тельных до 250 м2 включительно для аварийного
освещения допускается применение переносных

СНиП П-35-76

28

электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами.

- Для питания светильников местного
стационарного освещения в производственных
помещениях   котельных   должно   применяться
напряжение не выше 42 В, для ручных светиль-
ников - не выше 12 В.

- Во встроенных котельных, предназна-
ченных для работы на газообразном топливе и на
жидком топливе с температурой вспышки паров
45 °С и ниже, помимо основного электроосвеще-
ния в нормальном исполнении, следует предус-
матривать отдельную групповую линию освещения
основных проходов, светильники которой долж-
ны быть в исполнении для помещений класса В-1а
и для соответствующей группы и категории взры
воопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Про-
водка к этим светильникам должна соответство-
вать требованиям для взрывоопасных помещений.
Выключатели устанавливаются вне помещений
котельной.

- Световое ограждение дымовых труб
выполняется в соответствии с указаниями п. 7.25
настоящих норм и правил.

- Освещенность помещений и сооруже-
ний котельных следует принимать в соответствии
со строительными нормами и правилами по про-
ектированию искусственного освещения в зави-
симости от разряда и подразряда зрительных
работ, устанавливаемых согласно прил. 10 к нас-
тоящим нормам и правилам.

- Молниезащиту зданий и сооружений
котельных следует выполнять в соответствии с
Указаниями по проектированию и устройству
молниезащиты зданий и сооружений.

- В проектах котельных следует предус-
матривать заземление трубопроводов жидкого и
газообразного топлива.

- Помещения щитов станций управле-
ния, распределительных устройств и трансфор-
маторных подстанций не следует размещать под
помещениями с мокрыми технологическими про
цессами, под душевыми, санитарными узлами,
вентиляционными камерами с подогревом возду-
ха горячей водой, а также под трубопроводами
агрессивных веществ (кислот, щелочей).

Распределительные устройства и пульты управления электроприемниками топливоподачи должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом через тамбур из производственных помещений топливоподачи.

Распределительные устройства не допускается встраивать в здания разгрузки фрезерного торфа.

15. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- В проектах котельных должны предус-
матриваться защита оборудования (автоматика
безопасности),   автоматическое  регулирование,
контроль, сигнализация и управление техноло-
гическими процессами котельных.

- При выполнении проекта автоматиза-
ции следует соблюдать требования настоящего
раздела, строительных норм и правил по произ-
водству и приемке работ по системам автома-
тизации и требования заводов - изготовителей
оборудования; при этом следует принимать се-
рийно изготовляемые средства автоматизации.

- В зданиях и сооружениях котельных до
пускается предусматривать центральные, группо-
вые или местные щиты управления.

- Щиты управления не следует размещать
под помещениями с мокрыми технологическими
процессами, под душевыми, санитарными узла-
ми, вентиляционными камерами с подогревом
воздуха горячей водой, а также под трубопро-
водами агрессивных веществ (кислот, щелочей).

##### ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

15.5.	Для паровых котлов, предназначенных
для сжигания газообразного или жидкого топли-
ва, независимо от давления пара и производи-
тельности следует предусматривать устройства,
автоматически прекращающие подачу топлива к
горелкам при:

а)	повышении   или   понижении   давления
газообразного топлива перед горелками;

б)	понижении давления  жидкого топлива
перед горелками, кроме котлов, оборудованных
ротационными горелками;

в)	уменьшении разрежения в топке;

г)	понижении давления воздуха перед горел-
ками для котлов, оборудованных горелками с
принудительной подачей воздуха;

д)	погасании факелов горелок, отключение
которых при работе котла не допускается;

е)	повышении давления пара при работе ко-
тельных без постоянного обслуживающего пер-
сонала;

ж)	повышении или понижении уровня воды в
барабане;

и) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории.

15.6.	Для водогрейных котлов при сжигании
газообразного или жидкого топлива следует пре-
дусматривать устройства, автоматически прекра-
щающие подачу топлива к горелкам при:

29

СНиП П-35-76

а)	повышении или понижении давления газо-
образного топлива перед горелками;

б)	понижении давления   жидкого  топлива
перед горелками, кроме котлов, оборудованных
ротационными горелками;

в)	понижении давления воздуха перед горел-
ками для котлов, оборудованных горелками с
принудительной подачей воздуха;

г)	уменьшении разрежения в топке;

д)	погасании факелов горелок, отключение
которых при работе котла не допускается:

е)	повышении температуры воды на выходе
из котла;

ж)	повышении   или   понижении   давления
воды на выходе из котла;

и) уменьшении расхода воды через котел;

к) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории.

Примечание. Для котлов с температурой воды 115 °С и ниже при понижении давления воды за котлом и уменьшении расхода воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не предусматривается.

15.7.	Для паровых котлов при камерном сжи-
гании твердого топлива следует предусматривать
устройства, автоматически прекращающие пода-
чу топлива к горелкам, при:

а)	понижении давления воздуха за дутьевыми
вентиляторами;

б)	уменьшении разрежения в топке;

в)	погасании факела;

г)	повышении или понижении уровня воды
в барабане;

д)	неисправности цепей  защиты, включая
исчезновение напряжения, только для котельных
второй категории.

15.8.	Для паровых котлов с механизирован-
ными слоевыми топками для сжигания твердого
топлива следует предусматривать устройства, ав-
томатически отключающие тягодутьевые установ-
ки и механизмы, подающие топливо в топки, при:

а)	понижении давления воздуха под решет-
кой;

б)	уменьшении разрежения в топке;

в)	повышении или понижении уровня воды в
барабане;

г)	неисправности  цепей  защиты,  включая
исчезновение напряжения, только для котельных
второй категории.

15.9.	Для водогрейных котлов с механизиро-
ванными слоевыми топками и с камерными топ-
ками для сжигания твердого топлива следует
предусматривать устройства, автоматически от-

ключающие тягодутьевые установки и механизмы, подающие топливо в топки, при:

а)	повышении температуры воды на выходе
из котла;

б)	повышении или понижении давления воды
на выходе из котла;

в)	уменьшении расхода воды;

г)	уменьшении разрежения в топке;

д)	понижении давления воздуха под решет
кой или за дутьевыми вентиляторами.

Примечание. Для котлов с температурой воды 115 °С и ниже при понижении давления воды за котлом и уменьшении расхода воды через котел автоматическое отключение тягодутьевых установок и механизмов, подаюших топливо в топки, не предусматривается.

- Необходимость дополнительных усло-
вий защиты устанавливается по данным заводов -
изготовителей котлоагрегатов.

- Для подогревателей высокого давле-
ния (ОВД) следует предусматривать автомати-
ческое их отключение при аварийном повышении
уровня конденсата в корпусе подогревателя.

- Для системы пылеприготовления сле-
дует предусматривать автоматические устройства:

а)	подачи воды в  сушильную шахту при
повышении температуры сушильного агента;

б)	прекращения подачи сушильного агента
при  повышении  температуры  пылевоздушной
или пылегазовой смеси за мельницей;

в)	открывания клапанов присадки воздуха
(холодного или воздуха после первой ступени
воздухоподогревателя) при понижении давления
в коробе первичного воздуха;

г)	включения  вибраторов  при  аварийном
прекращении подачи топлива в мельницу.

- В водоподготовительных установках
при схемах с подкислением должно предусмат-
риваться автоматическое отключение насосов по
дачи серной кислоты при понижении величины
рН обрабатываемой воды.

- Пределы отклонений параметров от
номинальных значений, при которых должна сра-
батывать защита, устанавливаются заводами - из
готовителями технологического оборудования.

###### СИГНАЛИЗАЦИЯ

- В котельных, работающих без посто-
янного обслуживающего персонала, сигнал неис-
правности выносится на диспетчерский пункт. На
щите в котельной фиксируется причина вызова
обслуживающего персонала.

В котельных с постоянным обслужи-
вающим персоналом предусматривается свето-
звуковая сигнализация:

СНиП П-35-76

30

а)	остановки котла (при срабатывании защиты);

б)	причины срабатывания защиты;

в)	понижения температуры и давления жид-
кого топлива в общем трубопроводе к котлам;

г)	повышения или понижения давления газа;

д)	понижения давления воды в каждой пи-
тательной магистрали (при постоянно работаю
щих питательных насосах);

е)	понижения или повышения давления воды
в обратном трубопроводе тепловой сети;

ж)	повышения или понижения уровня воды в
баках (деаэраторных, аккумуляторных систем го-
рячего водоснабжения, конденсатных, питательной,
осветленной, декарбонизированной воды и т.п.), а
также понижения уровня промывочной воды в
баках;

и) повышения или понижения уровня жидкого топлива в резервуарах;

к) повышения температуры жидких присадок в резервуарах хранения;

л) неисправности оборудования установок для снабжения котельных жидким топливом (при их эксплуатации без постоянного обслуживающего персонала);

м) повышения температуры подшипников электродвигателей и технологического оборудования при требовании заводов-изготовителей;

н) понижения величины рН в обрабатываемой воде (в схемах водоподготовки с подкисле-нием);

о) понижения давления (разрежения) в деаэраторе.

            - АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

15.17.	Автоматическое регулирование про-
цессов горения следует предусматривать для кот-
лов с камерными топками для сжигания твердого,
газообразного и жидкого топлива, а также для
котлов со слоевыми механизированными топка
ми, позволяющими автоматизировать их работу.

Примечание. Автоматизация процесса горения для работы котлов на аварийном топливе не предусматривается.

- Для паровых котлов следует предус-
матривать автоматическое регулирование пита
ния водой; при давлении пара до 1,7 кгс/см2 до
пускается ручное регулирование питания котла.

- Для пылеприготовительных установок
с бункером пыли следует предусматривать регу-
ляторы:

загрузки мельницы топливом;

давления (разрежения) сушильного агента перед мельницей;

температуры пылевоздушной смеси за мельницей (для всех топлив, кроме антрацита).

- При применении схемы пылеприготов-
ления с прямым вдуванием пыли в топки котлов
следует предусматривать регулятор расхода пер-
вичного воздуха, подаваемого в мельницы, и
регулятор температуры пылевоздушной (пыле-
газовой) смеси за мельницей (для всех топлив,
кроме антрацита).

- В циркуляционных трубопроводах го-
рячего водоснабжения и в трубопроводе перед
сетевыми насосами следует предусматривать ав-
томатическое поддержание давления.

- Для деаэратора атмосферного и повы-
шенного давления следует предусматривать авто-
матическое регулирование уровня воды и давле-
ния пара. При параллельном включении несколь-
ких деаэраторов с одинаковым давлением пара
следует предусматривать общие автоматические
регуляторы.

- Для вакуумных деаэраторов следует
предусматривать   автоматическое   поддержание
температуры деаэрированной воды.

При подаче воды из вакуумных деаэраторов непосредственно в баки-аккумуляторы горячего водоснабжения регулирование уровня воды в баках не предусматривается. Для промежуточных баков деаэрированной воды следует предусматривать автоматическое регулирование уровня воды в этих баках.

- В деаэрационных установках систем
теплоснабжения следует предусматривать авто
матическое поддержание температуры воды, пос-
тупающей в деаэраторы.

- Для редукционных установок следует
предусматривать автоматическое регулирование
давления, для редукционно-охладительных уста-
новок — давления и температуры, для охладитель-
ных установок - температуры пара.

- Для пароводяных подогревателей не
обходимо предусматривать автоматическое регу-
лирование уровня конденсата.

- В котельной следует предусматривать
автоматическое поддержание заданной темпера
туры воды, поступающей в тепловые сети цент-
рализованного теплоснабжения.

Для котельных с водогрейными котлами, оборудованными топками, не предназначенными для автоматического регулирования процесса горения, автоматическое регулирование температуры воды допускается не предусматривать.

15.28.	Для водоподготовительных установок
следует предусматривать автоматическое регули-
рование:

температуры подогрева исходной воды (при установке осветлителей);

31

СНиП Ы-35-76

уровня в баках декарбонизированной и осветленной воды;

расхода реагентов (автоматическая подача нитратов не выполняется).

При установке фильтров диаметром 2000 мм и более допускается автоматизировать процесс их восстановления.

15.29.	В проекте котельной следует предусмат-
ривать регуляторы давления газообразного топ-
лива, температуры и давления жидкого топлива.

              - КОНТРОЛЬ

- Для контроля параметров, наблюдение
за которыми необходимо при эксплуатации ко-
тельной, следует предусматривать показывающие
приборы; для контроля параметров, изменение
которых может привести к аварийному состоя-
нию оборудования, - сигнализирующие показы
вающие приборы, а для контроля параметров,
учет которых необходим для анализа работы обо
рудования или хозяйственных расчетов, — реги-
стрирующие или суммирующие приборы.

- Для котлов с давлением пара свыше
1,7 кгс/см2 и производительностью менее 4 т/ч
следует предусматривать показывающие прибо-
ры для измерения:

а)	температуры и давления питательной воды
в общей магистрали перед котлами:

б)	давления пара и уровня воды в барабане;

в)	давления воздуха под решеткой или перед
горелкой;

г)	разрежения в топке;

д)	давления жидкого и газообразного топлива
перед горелками.

15.32.	Для котлов с давлением пара свыше
1,7 кгс/см2 и производительностью от 4 до 30 т/ч
следует предусматривать показывающие прибо-
ры для измерения:

а)	температуры пара за пароперегревателем
до главной паровой задвижки;

б)	температуры питательной воды за эконо-
майзером;

в)	температуры уходящих газов;

г)	температуры воздуха до и после воздухо-
подогревателя;

д)	давления пара в барабане (для котлов про-
изводительностью более 10 т/ч указанный прибор
должен быть регистрирующим);

е)	давления перегретого пара до главной па-
ровой задвижки;

ж)	давления пара у мазутных форсунок;

и) давления питательной воды на входе в экономайзер после регулирующего органа;

к) давления воздуха после дутьевого вентилятора, каждого регулирующего органа для кот-

лов, имеющих зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами и пневмозабрасыва-телями;

л) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками за регулирующим органом;

м) разрежения в топке;

н) разрежения перед дымососом;

п) расхода пара в общем паропроводе от котлов (самопишущий прибор);

р) содержания кислорода в уходящих газах (переносный газоанализатор);

с) уровня воды в барабане котла. При расстоянии от площадки, с которой ведется наблюдение за уровнем воды, до оси барабана более 6 м или при плохой видимости водоуказательных приборов на барабане следует дополнительно предусматривать два сниженных указателя уровня; один из указателей должен быть регистрирующим.

15.33. Для котлов с давлением пара свыше 1,7 кгс/см2 и производительностью более 30 т/ч следует предусматривать показывающие приборы для измерения:

а)	температуры пара за пароперегревателем
до главной паровой задвижки (показывающий и
регистрирующий);

б)	температуры питательной воды за эконо-
майзером;

в)	температуры уходящих газов (показываю-
щий и регистрирующий);

г)	температуры воздуха до и после воздухо-
подогревателя;

д)	температуры пылевоздушной смеси в пы-
лепроводах перед горелками при транспортиро-
вании пыли горячим воздухом;

е)	давления пара в барабане;

ж)	давления перегретого пара до главной па-
ровой задвижки (показывающий и регистрирую
щий);

и) давления пара у мазутных форсунок;

к) давления питательной воды на входе в экономайзер после регулирующего органа;

л) давления воздуха после дутьевого вентилятора и каждого регулирующего органа для котлов, имеющих зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами и пневмозабрасывате-лями;

м) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками за регулирующим органом;

н) разрежения в топке;

п) разрежения перед дымососом;

р) расхода пара от котла (показывающий и регистрирующий);

СНиП П-35-76

32

с) расхода жидкого и газообразного топлива на котел (суммирующие и регистрирующие);

т) расхода питательной воды к котлу (показывающий и регистрирующий);

у) содержания кислорода в уходящих газах (автоматический показывающий и регистрирующий газоанализатор);

ф) уровня воды в барабане котла. При расстоянии от площадки, с которой ведется наблюдение за уровнем воды, до оси барабана более 6 м или при плохой видимости водоуказательных приборов на барабане котла следует дополнительно предусматривать два сниженных указателя уровня; один из указателей должен быть регистрирующим.

15.34.	Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см:
и ниже и водогрейных котлов с температурой
воды 115 °С и ниже следует предусматривать по
казывающие приборы для измерения:

а)	температуры воды в общем трубопроводе
перед водогрейными котлами и на выходе из
каждого котла (до запорной арматуры);

б)	давления пара в барабане парового котла;

в)	давления воздуха после группового дутье-
вого вентилятора;

г)	давления воздуха после регулирующего
органа;

д)	разрежения в топке;

е)	разрежения за котлом;

ж)	давления газа перед горелками.

15.35.	Для водогрейных котлов с температу-
рой воды более 115 °С следует предусматривать
показывающие приборы для измерения:

а)	температуры воды на входе в котел после-
запорной арматуры (показывающий и регистри-
рующий только при требовании завода – изгото-
вителя котла о поддержании постоянной темпе-
ратуры воды);

б)	температуры воды на выходе из котла до-
запорной арматуры (показывающий и регистри-
рующий только при требовании завода - изгото-
вителя котла о поддержании постоянной темпе-
ратуры воды);

в)	температуры воздуха до и после воздухо
подогревателя;

г)	температуры уходящих газов (показываю-
щий и регистрирующий);

д)	давления воды на входе в котел после-
запорной арматуры и на выходе из котла до за-
порной арматуры;

е)	давления воздуха после дутьевого венти-
лятора и каждого регулирующего органа для
котлов, имеющих зонное дутье, перед горелками
за регулирующими органами и пневмозабрасы-
вателем;

ж) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками после регулирующего органа;

и) разрежения в топке;

к) разрежения перед дымососом;

л) расхода воды через котел (показывающий и регистрирующий);

м) расхода жидкого и газообразного топлива для котлов производительностью от 30 Гкал/ч и более (суммирующие и регистрирующие);

н) содержания кислорода в уходящих газах (для котлов производительностью до 20 Гкал/ч -переносный газоанализатор, для котлов большей производительности — автоматические показывающие и регистрирующие газоанализаторы).

15.36.	Для систем пылеприготовления сле-
дует предусматривать показывающие приборы
для измерения:

а)	температуры воздуха перед мельницей или
подсушивающим устройством;

б)	температуры  пылевоздушной  смеси за
мельницей;

в)	температуры пыли в бункере (для всех топ-
лив, кроме антрацита);

г)	сопротивления  шаровых барабанных и
среднеходных мельниц.

15.37.	В проекте следует предусматривать по
казывающие приборы для измерения:

а)	температуры прямой и обратной сетевой
воды;

б)	температуры воды в питательных магист-
ралях перед котлами (только при установке ПВД);

в)	температуры конденсата, возвращаемого в
котельную (в каждом трубопроводе);

г)	температуры жидкого топлива на входе в
котельную;

д)	давления в подающих и обратных трубо-
проводах тепловых сетей (до и после грязевиков);

е)	давления воды в питательных магистралях;

ж)	давления жидкого и газообразного топ-
лива в магистралях перед котлами.

15.38.	В проекте следует предусматривать
регистрирующие приборы для измерения:

а)	температуры перегретого пара в общем
паропроводе к потребителям;

б)	температуры воды в подающих трубопро-
водах систем теплоснабжения и горячего водо-
снабжения и в каждом обратном трубопроводе;

в)	температуры возвращаемого конденсата;

г)	давления пара в общем паропроводе к
потребителю (при требовании потребителя);

д)	давления воды в каждом обратном тру-
бопроводе системы теплоснабжения;

е)	давления и температуры газа в общем га-
зопроводе котельной;

33

СНиП И-35-76

ж)	расхода воды в каждом подающем трубо-
проводе систем теплоснабжения и горячего водо-
снабжения (суммирующий);

з)	расхода пара к потребителю (суммирую-
щий);

и) расхода воды, поступающей на подпитку тепловой сети, при ее количестве 2 т/ч и более (суммирующий);

к) расхода циркуляционной воды горячего водоснабжения (суммирующий);

л) расхода возвращаемого конденсата (суммирующий);

м) расхода газа в общем газопроводе котельной (суммирующий);

н) расхода жидкого топлива в прямой и обратной магистралях (суммирующие).

15.39.	Для деаэрационных установок необ-
ходимо предусматривать показывающие прибо-
ры для измерения:

а)	температуры  и уровня деаэрированной
воды в баках;

б)	температуры воды, поступающей в деаэ-
ратор;

в)	давления пара в деаэраторах атмосферного
и повышенного давления (показывающие и ре-
гистрирующие);

г)	разрежения в вакуумных деаэраторах (по-
казывающие и регистрирующие).

15.40.	Для насосных установок следует пре-
дусматривать показывающие приборы для изме-
рения:

а)	давления воды, жидкого топлива и жидких
присадок во всасывающих патрубках (после за-
порной арматуры) и в напорных патрубках (до-
запорной арматуры) всех насосов;

б)	давления пара перед паровыми питатель-
ными насосами;

в)	давления пара после паровых питательных
насосов (при использовании отработанного пара).

15.41.	В установках для нагрева воды и ма-
зута необходимо предусматривать показываю
щие приборы для измерения:

а)	температуры нагреваемой среды и грею-
щей воды до и после каждого подогревателя;

б)	температуры конденсата после охладите-
лей конденсата;

в)	давления нагреваемой среды в общем тру-
бопроводе до подогревателей и за каждым подо-
гревателем;

г)	давления пара к подогревателям.

15.42.	Для вод ©подготовительных установок
(кроме приборов, указанных в пп. 15.40 и 15.41
настоящих норм и правил) следует предусмат-
ривать показывающие приборы для измерения:

а)	давления воды до и после каждого фильтра;

б)	расхода воды, поступающей к каждому
ионитному фильтру (при установке двух фильт-
ров предусматривается общий расходомер на оба
фильтра);

в)	расхода воды, поступающей на водопод-
готовку (суммирующий);

г)	расхода воды на взрыхление фильтров;

д)	расхода воды после каждого осветлитель-
ного фильтра;

е)	расхода воды, поступающей к каждом}'
эжектору приготовления регенерационного раст-
вора;

ж)	уровня декарбонизированной и осветлен-
ной воды в баках.

15.43.	Для установок снабжения котельных
жидким топливом (кроме приборов, указанных в
пп. 15.40 и 15.41 настоящих норм и правил) сле-
дует предусматривать показывающие приборы
для измерения:

а)	температуры топлива в баках;

б)	давления топлива до и после фильтров;

в)	уровня топлива в резервуарах и приемной
емкости.

- Для установок приема и ввода жидких
присадок (кроме приборов, указанных в пп. 15.40
и 15.41 настоящих норм и правил) следует пре-
дусматривать показывающий прибор для измере-
ния температуры присадок в резервуарах.

- Для редукционных, редукционно-ох-
ладительных и охладительных установок следует
предусматривать  показывающие  приборы  для
измерения:

а)	температуры перегретого пара в подводя-
щем паропроводе;

б)	температуры охлажденного пара;

в)	давления пара в подводящем паропроводе;

г)	давления редуцированного пара.

15.46.	Для системы пневмозолошлакоудале-
ния следует предусматривать показывающие при
боры для измерения:

а)	давления пара к эжекционной вакуумной
установке;

б)	разрежения в воздухопроводе между оса-
дительной камерой и вакуумной установкой;

в)	разрежения на выходе из вакуумной уста-
новки до запорной арматуры:

16. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

16.1. При проектировании отопления и вентиляции котельных следует соблюдать строительные нормы и правила по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и указания настоящего раздела.

СНиП П-35-76

34

16.2. Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений котельных следует принимать по Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий исходя из следующих категорий работ по тяжести:

легкая - в помещениях щитовых и лабораторий;

тяжелая - в котельных залах и зольных помещениях при работе котлов на твердом топливе с ручным обслуживанием топочных устройств;

средняя - в остальных помещениях.

16.3. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в помещениях следует принимать по прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.4.	В   помещениях  с тепловыделениями
отопление должно предусматриваться только в
случаях, если избытки тепла не обеспечивают
поддержания в производственной зоне темпера
тур воздуха, указанных в прил. 11 к настоящим
нормам и правилам.

- При расчетных температурах наружно-
го воздуха минус 15 °С (параметры Б) и ниже
следует дополнительно проверять баланс тепла в
нижней зоне котельного зала (высотой до 4 м).

- Для производственных помещений сле-
дует проектировать системы воздушного отоп-
ления.

Во вспомогательных помещениях, а также в лабораториях, щитовых и мастерских допускается принимать системы отопления с местными нагревательными приборами.

16.7.	Предельная температура на поверхнос-
ти нагревательных приборов в помещениях, где
возможно выделение пыли, при установке котлов
для работы на угле и сланцах не должна пре-
вышать 130 °С, для работы на торфе - 110 °С.

В этих помещениях следует предусматривать нагревательные приборы с гладкой поверхностью, как правило, регистры из гладких труб.

16.8.	Для помещений, имеющих явные из-
бытки тепла, должна предусматриваться естест-
венная вентиляция.

При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует принимать согласно прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.9.	Для помещений встроенных котельных,
работающих на газообразном топливе, следует
предусматривать не менее трехкратного воздухо-
обмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в

топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искро-образования.

На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.

- При проектировании вентиляции
помещений котельных следует предусматривать
очистку воздуха, удаляемого аспирационными
установками (перед выбросом в атмосферу), в
соответствии с Санитарными нормами проекти-
рования промышленных предприятий.

- Для помещений насосных станций жид-
кого топлива следует предусматривать десяти
кратный воздухообмен в 1 ч. Удаление воздуха из
этих помещений следует предусматривать в раз-
мере 2/8 из нижней и '/3 из верхней зон общего
количества удаляемого воздуха.

В помещениях насосных станций жидкого топлива с производствами категории Б следует предусматривать две приточные и две вытяжные вентиляционные установки производительностью 100 % каждая; допускается применение одной приточной и одной вытяжной установки с резервными вентиляторами.

При высоте помещения менее 6 м кратность воздухообмена следует увеличивать из расчета 25 % на каждый метр снижения высоты.

17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД

- При проектировании водопровода ко-
тельных следует соблюдать строительные нормы
и правила по проектированию наружных сетей и
сооружений водоснабжения, внутреннего водо-
провода и канализации зданий и требования нас
тоящего раздела.

- Для котельных в зависимости от схемы
водоснабжения района следует проектировать
объединенный водопровод для подачи воды на
хозяйственно-питьевые, производственные и про-
тивопожарные нужды или раздельный водопро-
вод - производственный, хозяйственно-питьевой
и  противопожарный.  Противопожарный  водо-
провод может быть объединен с хозяйственно-
питьевым или производственным.

- Для котельных первой категории сле-
дует предусматривать не менее двух вводов для
объединенного или производственного водопро-
вода.

При присоединении к тупиковым сетям водопровода следует предусматривать резервуар запаса воды на время ликвидации аварии в соответ-

35

СНиП П-35-76

ствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.

17.4.	Количество воды на производственные
нужды котельных определяется суммой расходов:

а)	на водоподготовку, включая собственные
нужды;

б)	на охлаждение оборудования и механиз-
мов;

в)	на гидравлические исполнительные меха-
низмы;

г)	на охлаждение шлака;

д)	на систему гидравлического золошлако-
удаления;

е)	на мокрую уборку помещений (из расчета
0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение
1ч);

ж)	на мокрую уборку транспортерных гале-
рей топливоподачи (из расчета 0,4 л/м: внут-
ренней поверхности галерей один раз в сутки в
течение 1 ч);

Примечания: 1. Расходы воды по подпунктам «б-д» принимаются по данным заводов - изготовителей оборудования.

2. Расходы на мокрую уборку принимаются при определении суточных расходов воды. При расчете максимальных часовых расходов следует принимать, что уборка производится в период наименьшего водо-потребления.

- Установку пожарных кранов следует
предусматривать в помещениях с производства
ми категорий А, Б и В, а также в помещениях, где
прокладываются трубопроводы жидкого и газо-
образного топлива.

- Пожарные краны следует размещать из
расчета орошения каждой точки двумя пожар-
ньми  струями  воды' производительностью  не
менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты
компактной струи.

- Дренчерные завесы предусматриваются
в местах примыкания транспортерных галерей к
главному корпусу котельной, узлам пересыпки и
дробильному отделению.

Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.

17.8.	Тушение пожара на складах угля и
торфа следует предусматривать в соответствии с
Инструкцией по хранению ископаемых углей, го-
рючих сланцев и фрезерного торфа на открытых
складах   электростанций,   утвержденной   Мин-
энерго СССР, и со строительными нормами и
правилами по проектированию электростанций
тепловых.

17.9.	Тушение пожара на складах жидкого
топлива следует предусматривать в соответствии
со строительными нормами и правилами по про-
ектированию складов нефти и нефтепродуктов.

- Расход воды на наружное пожароту-
шение следует принимать по наибольшему рас-
ходу воды, определяемому для каждого из соору-
жений.

- Для помещений топливоподачи и ко-
тельного зала при работе на твердом и жидком
топливе должна предусматриваться мокрая убор-
ка, для чего следует устанавливать поливочные
краны диаметром 25 мм из расчета длины по-
ливочного шланга 20—40 м.

- В котельных, как правило, следует при-
менять оборотную систему водоснабжения для
охлаждения оборудования и механизмов. Прямо-
точная система водоснабжения может применять
ся при достаточных водных ресурсах и соответст
вующем технико-экономическом обосновании.

- Использование воды питьевого качест-
ва на производственные нужды котельной при-
наличии производственной сети водопровода не
допускается.

КАНАЛИЗАЦИЯ

- При проектировании канализации сле-
дует соблюдать строительные нормы и правила
по проектированию наружных сетей и сооруже-
ний канализации и требования настоящего раз-
дела.

- Условия сброса сточных вод в водоемы
должны удовлетворять требованиям Правил ох-
раны поверхностных вод от загрязнения сточны-
ми водами, утвержденных Минводхозом СССР,
Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР.

- В котельных следует проектировать бы-
товую канализацию, производственную канали-
зацию (одну или несколько, в зависимости от
характера загрязнения стоков) и внутренние во-
достоки.

- При проектировании канализации сле-
дует предусматривать очистку на местных уста-
новках стоков, загрязненных механическими при-
месями от осветлителей и фильтров, в установках
предварительной очистки воды, от мытья полов и
других стоков перед выпуском в наружную сеть
канализации или направлять на золошлакоотвалы.
При технико-экономическом обосновании следу-
ет предусматривать шламонакопители.

Выпуск сточных вод, загрязненных со-
лями жесткости, следует предусматривать в сети
производственной или бытовой канализации.

СНиП П-35-76

36

17.19.	Для приема сточных вод от мытья по-
лов и стен следует предусматривать установку
лотков и трапов.

17.20.	Производственные сточные воды, а
также дождевые  стоки,  загрязненные жидким
топливом, перед выпуском в сеть дождевой ка-
нализации следует очищать до допустимых кон-
центраций.

Расчетную концентрацию жидкого топлива в дождевых сточных водах следует принимать в соответствии с данными обследования аналогичных установок.

17.21.	При расчете сооружений для очистки
дождевых сточных вод, поступающих от складов
жидкого топлива, количество дождевых вод сле-
дует принимать исходя из поступления их в те-
чение 20 мин.

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ

ЗОНЕ И В РАЙОНАХ

С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ

7 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

18.1.	При выборе площадки строительства
котельной  необходимо  пользоваться  данными
инженерно-геологических изысканий с характе-
ристиками мерзлотно-грунтовых условий.

18.2.  Вертикальную планировку площадки
    следует предусматривать с таким расчетом, что
    бы выемки котлованов и размещение земляных
   масс не вызывали оползневых и просадочных
   явлений, нарушения расчетного режима грунто-
   вых вод, заболачивания территории и образова-
   ния наледей, изменения ветра и снежных покровов
   в нежелательном направлении, образования боль-
   ших снежных отложений на инженерных комму-
   никациях, конструкциях зданий и сооружений.

18.3. Необходимо предусматривать макси-
мальное сохранение естественного рельефа и рас-
тительности на свободных от застройки и проездов
площадках, особенно при наличии просадочных
грунтов. В этих условиях вертикальную плани-
ровку следует предусматривать преимущественно
с устройством насыпей. Выемки при вертикальной
планировке допускается проектировать при нали-
чии непросадочных вечномерзлых грунтов.

18.4. При проектировании проездов и дорог
на площадках с просадочными и пучинистыми
грунтами или в случаях, когда по условиям пла-

нировки нельзя возводить насыпи, следует предусматривать замену просадочных и пучинистых грунтов основания непросадочными и непучинис-тыми грунтами и материалами. Толщина заменяемого слоя грунта должна быть не менее глубины оттаивания, определяемой теплотехническим расчетом.

- Объемно-планировочные решения зда-
ний котельных должны обеспечивать применение
конструкций с максимальной степенью сборнос-
ти транспортабельных деталей и изделий с на-
дежными й простыми в монтаже соединениями,
позволяющими производить монтаж зданий и
сооружений круглогодично и в условиях низких
температур. При этом следует предусматривать
широкое применение местных эффективных стро-
ительных материалов.

- Проектирование оснований и фунда-
ментов зданий и сооружений котельных для зон с
вечномерзлыми грунтами следует производить в
соответствии со строительными нормами и пра-
вилами по проектированию оснований и фунда-
ментов на вечномерзлых грунтах.

- В проветриваемом подполье допуска-
ется прокладка отводящих трубопроводов систем
золошлакоудаления с изоляцией, исключающей
тепловое воздействие, а также попадание влаги на
грунты оснований и фундаменты здания.

18.8. Приемно-разгрузочные устройства твер-
дого топлива следует проектировать закрытого
типа.

18.9.При проектировании для строительства
на вечномерзлых грунтах все здания и сооруже-
ния котельных, включая станции перекачки кон-
денсата, резервуары «мокрого» хранения реаген-
тов и газоходы, следует предусматривать над-
земными с исключением теплового воздействия
на грунты оснований.

Примыкание газоходов к дымовым трубам должно предусматриваться на высоте, исключающей или ограничивающей тепловое воздействие дымовых газов на грунты оснований через стволы и фундаменты труб.

Устройство подземных зольных помещений не допускается.

Допускается принимать подземные помещения приемно-разгрузочных устройств топливопо-дачи, с сохранением температуры внутри помещения в зимний период года от минус 10 до минус 15 °С.

Допускается предусматривать приемную емкость для жидкого топлива заглубленного типа. При этом необходимо предусматривать тепловую изоляцию наружных поверхностей резервуаров.

37

СНиП П-35-76

- При установлении расчетной произво-
дительности котельных следует учитывать рас-
ходы тепла на подогрев водопроводной воды у
потребителя в количестве от 4 до 6 % количест-
ва тепла, отпускаемого из котельной для систем
отопления.

- Котельные, сооружаемые в Северной
строительно-климатической   зоне,   относятся   к
первой категории, независимо от категории пот-
ребителей тепла, по надежности теплоснабжения.

18.12.	Вне зданий котельных на открытых
площадках допускается предусматривать установ-
ку золоуловителей, баков-аккумуляторов систе-
мы централизованного горячего водоснабжения
и осветлителей.

18.13.	Прокладку трубопроводов в котельной
следует предусматривать выше пола. Устройство
в полу каналов и приямков не допускается.

- Для оборудования и трубопроводов
необходимо предусматривать дренажно-сливную
систему с организованным сбросом.

- В котельной следует предусматривать
установку не менее двух деаэраторов питатель-
ной воды паровых котлов суммарной производи-
тельностью не менее 120 % расчетного расхода
питательной воды. Для подпитки открытых сис-
тем теплоснабжения и централизованных систем
горячего водоснабжения предусматривается не
менее двух деаэраторов (без резервных).

Для подпитки закрытых систем теплоснабжения предусматривается, как правило, один деаэратор.

18.16.	Количество подогревателей с охлади-
телями конденсата системы отопления, венти-
ляции   и  горячего  водоснабжения  выбирается
исходя из того, чтобы при выходе из строя одного
подогревателя остальные обеспечивали бы отпуск
тепла потребителям в количестве, определяемом
режимом самого холодного месяца.

Для систем централизованного горячего водоснабжения предусматривается не менее двух подогревателей (без резервных).

18.17.	Резервуары  для   хранения  жидкого
топлива следует предусматривать металлически-
ми наземными.

- Количество насосов для подачи жид-
кого топлива в котельную (или к котлам) должно
быть не менее трех, в том числе один резервный.

- При устройстве в здании котельной
вентилируемого подполья забор воздуха дутье
выми вентиляторами при отрицательных темпе-
ратурах наружного воздуха следует предусмат-
ривать из подполья.

18.20.	Закрытые склады твердого топлива
следует предусматривать для местностей с повы-
шенным выпадением осадков и снежными зано-
сами,   а  также  с  преобладающими  сильными
ветрами.

- В зависимости от условий организации
топливоснабжения котельных емкости складов
твердого и жидкого топлива допускается увели-
чивать сверх указанных в пп. 11.8 и 11.38 нас-
тоящих норм и правил по решению органов, в
ведении которых находятся строящиеся котель-
ные.

- Склады твердого топлива для котель-
ных должны проектироваться с максимальной
механизацией, с применением техники в север-
ных модификациях.

- При доставке жидкого топлива водным
транспортом   в   проект   необходимо   включать
стоечное судно, оборудованное устройствами для
перекачки топлива непосредственно из судовых
емкостей в резервуары топливохранилищ.

Систему трубопроводов, соединяющую насосы судна с резервуарами, допускается прокладывать сборно-разборной с демонтажом в межнавигационный период.

При возможности перекачки топлива средствами судов, доставляющих топливо, стоечное судно не предусматривается.

18.24.	При проектировании, как правило, сле-
дует применять системы сухого механического и
пневматического удаления золы и шлака.

СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ

- Расчетная сейсмичность зданий и соо-
ружений котельных принимается в соответствии
с расчетной сейсмичностью зданий и сооруже-
ний, для теплоснабжения которых проектируют
ся котельные.

- В проектах котельных должны предус-
матриваться котлы и оборудование, конструкция
которых рассчитана заводом-изготовителем для
установки в районах требуемой расчетной сей-
смичности.

19. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

19.1. При проектировании следует производить сравнение технико-экономических показателей вариантов выбора основного и вспомогательного оборудования, степени автоматизации, компоновочных и схемных решений, а также размещения котельной на генплане.

СНиП П-35-76

38

19.2. Сравнение технико-экономических показателей вариантов следует производить по приведенным затратам, определяемым по формуле

П=С + ЕнК,	(6)

где    П -  приведенные затраты;

С -   годовые эксплуатационные расходы; К -   капитальные вложения;

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Экономически целесообразным признается вариант с наименьшими приведенными затратами. При равных приведенных затратах предпочтение отдается варианту' с наименьшими капитальными вложениями.

При сравнении вариантов, отличающихся продолжительностью строительства или возможностью осуществления строительства очередями, следует учитывать влияние разновременности капитальных вложений на их эффективность, которое определяется в соответствии с Типовой методикой определения экономической эффективности капитальных вложений, утвержденной постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума АН СССР от 8 сентября 1969 г. №40/100/33.

19.3. В проекте должны быть приведены следующие показатели:

расчетная производительность котельной (с учетом собственных нужд котельной и тепловых потерь в ней), Гкал/ч;

установленная производительность котельной, Гкал/ч;

годовая выработка тепла, тыс. Гкал;

годовой отпуск тепла потребителям, тыс. Гкал;

годовое число часов использования установленной производительности, ч;

годовой расход топлива:

натурального, тыс. т (млн. н. м3); условного, тыс. Т.У.Т.;

установленная мощность токоприемников, кВт;

годовой расход электроэнергии, тыс. кВтч; годовой расход воды, тыс. м3;

численность персонала, чел.;

строительный объем главного корпуса, м3; общая площадь застройки зданий и сооружений, м2;

коэффициент застройки;

общая сметная стоимость строительства котельной, тыс. руб., в том числе:

общестроительные работы, тыс. руб.;

специальные строительные

работы, тыс. руб.;

монтажные работы, тыс. руб;

оборудование, тыс. руб.;

годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб.;

удельные показатели на 1 Гкал/ч установленной производительности:

капитальные затраты.

кВт

мощность токоприемников

Гкал/ч

численность персонала

удельный расход условного топлива на 1 Гкал

Т.У.Т
отпущенного тепла,

Гкал

себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла, руб., в том числе:

топливная составляющая, руб.;

приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб.

Примечание. В проекте реконструкции котельной должны быть приведены показатели до и после ее реконструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ

ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

| Здания (помещения) и сооружения | Категория производств | Степень огне- стойкости |
| --- | --- | --- |
| Котельный зал, помещения дымососов и деаэраторов Помещения водоподготовки Помещения щитов управления, щитов станций управления Помещения закрытых распределительных устройств с выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице оборудования Помещения закрытых распределительных устройств с выключателями и аппаратурой, содержащей 60 кг масла и менее в единице оборудования Помещения комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторные камеры с маслонаполненными выключателями Открытые подстанции Помещения топливоподачи твердого топлива: надбункерная галерея, узлы пересыпки, дробильные отделения для угля и кускового торфа, закрытые разгрузочные (приемные) устройства, транспортерные галереи Помещения размораживающих устройств для твердого топлива Открытые разгрузочные эстакады для твердого топлива Открытые склады твердого топлива Закрытые склады угля Открытые транспортерные галереи и здания скреперных лебедок для твердого топлива Отдельные помещения пылеприготовительных установок Приемно-сливные устройства, закрытые склады и насосные станции жидкого топлива с температурой вспышки паров выше 28о до 61оС включительно, а также насосные станции при применении жидкого топлива, нагретого в условиях производства до температуры вспышки и выше Приемно-сливные устройства, закрытые склады и насосные станции жидкого топлива с температурой вспышки паров выше 61оС Помещения газораспределительных пунктов и складов горючих газов Золоулавливающие устройства и сооружения систем «сухого» золошлакоудаления. Газоходы Багерная насосная станция, шламовая насосная станция и другие сооружения систем «мокрого» золошлакоудаления Насосные станции конденсата и противопожарного водоснабжения Насосные станции хозяйственно-фекальных вод и питьевого водоснабжения Ремонтные мастерские без литейной, кузницы и сварочной Склады реагентов Склады активированного угля и сульфоугля Материальные склады | Г Д Д В Г В Не нормируются В Г В Не нормируются В Д Б Б В А Г Д Д Д Д Д В В | II III II II II II Не нормируются II III III Не нормируются III III II II II II II III II III III III II II |

П р и м е ч а н и я : 1. Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами категорий А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.

- Наружные ограждающие конструкции помещений топливоподачи с производством категории В, указанных в п. 8 данного приложения, следует проектировать согласно п. 3.16 настоящих норм и правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ КОТЕЛЬНЫХ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И СОСТАВ СПЕЦИАЛЬНЫХ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

| Профессия | Группа произ- водственных процессов | Специальные бытовые помещения и устройства |
| --- | --- | --- |
| Старший машинист, машинист (оператор), машинист вспомогательного оборудования: а) в котельных при работе на газообразном, жидком и твердом топливе (при камерном сжигании) б) в котельных при работе на твердом топливе (при слоевом сжигании) Слесарь, слесарь-электрик Электромонтер, приборист Эксплуатационный персонал водоподготовки Рабочие складов извести Рабочие складов кислот, щелочей, гидразина и полиакриламида Водители бульдозеров, автопогрузчиков, автокранов; рабочие складов твердого и жидкого топлива; рабочие топливоподачи и золошлакоудаления | Iб IIб Iв Iб Iб IIã IIIа IIд | -- См. примеч. 2 -- -- -- См. примеч. 2 Искусственная вентиляция шкафов для рабочей одежды Помещения для обогревания работающих; устройства для сушки рабочей одежды и обуви, устанавливаемые в помещении для обогревания работающих; искусственная вентиляция шкафов рабочей одежды (только для рабочих складов жидкого топлива). Обеспыливание одежды в соответствии с примеч. 2 |

П р и м е ч а н и я : 1. Группы производственных процессов для работающих на тех или иных участках производств относятся также к инженерно-техническому и обслуживающему персоналу этих участков производств.

- Помещения для обеспыливания рабочей одежды и респираторные в котельной не предусматриваются. Обеспыливание одежды следует предусматривать в шкафах рабочей одежды бытовым пылесосом. Проверка и перезарядка респираторов должны предусматриваться на соседних предприятиях, хранение респираторов осуществляется в специальном шкафу при гардеробных.

- Хранение всех видов одежды следует предусматривать в общей гардеробной в закрытых шкафах.

- Для персонала котельной ножные ванны не устанавливаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА ПРИ ВЫБОРЕ ДЫМОСОСОВ

И ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

| Производительность котлов | Коэффициент запаса |
| --- | --- |
| (для паровых котлов по эквивалентной производи- | по производительности | по давлению |
| тельности), Гкал/ч | дымососы | дутьевые вентиляторы | дымососы | дутьевые вентиляторы |
| До 15 Более 15 | 1,05 1,1 | 1,05 1,05 | 1,1 1,1 | 1,1 1,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЧИСТКИ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

|  | Коэффициент очистки, % |
| --- | --- |
| Золоулавливающие устройства | при слоевом сжигании топлива | при камерном сжигании топлива |
| Блоки циклонов Батарейные циклоны Батарейные циклоны с рециркуляцией «Мокрые» золоуловители с низконапорными трубами Вентури Электрофильтры | 85-90 85-92 93-95 -- -- | 70-80 80-85 85-90 93-95 96-99 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ В СВЕТУ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СМЕЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

И ОТ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДО

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

| Условный проход | Минимальное расстояние в свету от поверхности теплоизоляционной конструкции, мм |
| --- | --- |
| трубопровода, мм | до строительной конструкции здания | до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода |
|  |  | по вертикали | по горизонтали |
| До 80 100-250 300-350 400-450 500-700 800-900 1000-1400 | 100 100 120 120 120 150 250 | 100 140 160 160 200 200 300 | 100 140 160 200 200 250 300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(Исключено. Изменение от   11.01.85 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

(Исключено. Изменение от   11.01.85 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

(Исключено. Изменение от   11.01.85 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)

И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ ПО УСЛОВИЯМ СРЕДЫ

| Здания (помещения) и сооружения | Характеристика зданий (помещений) и сооружений по условиям среды в соответствии с ПУЭ |
| --- | --- |
| Котельные залы с котлами, оборудованными камерными топками для сжигания газообразного, жидкого или твердого топлива; помещения диаэраторов Котельные залы с котлами, оборудованными слоевыми топками, для сжигания твердого топлива Помещения водоподготовки Помещения насосных станций для перекачки холодных сред (исходной воды, реагентов, противопожарного водоснабжения, багерных насосных станций и т.п.) Помещения резервуаров реагентов Склады сульфоугля и активированного угля Зольные помещения при «сухом» золошлакоудалении Зольные помещения при гидрозолошлакоудалении или при «мокром» скреперном золошлакоудалении Помещения топливоподачи (за исключением дробильных отделений для фрезерного торфа), закрытые склады угля Дробильные отделения для фрезерного торфа, пылеприготовительные установки в отдельных помещениях Открытые склады и транспортерные галереи угля и торфа Помещения газораспределительных пунктов и складов горючих газов или карбида Помещения закрытых складов, насосных станций жидкого топлива, присадок и станций очистки сточных вод с температурой вспышки паров 45оС и ниже Наружные приемно-сливные устройства и резервуары для хранения жидкого топлива и присадок с температурой вспышки паров 45оС и ниже Помещения закрытых складов, насосных станций жидкого топлива, присадок и станций очистки сточных вод с температурой вспышки паров выше 45оС Наружные приемно-сливные устройства и резервуары для хранения жидкого топлива и присадок с температурой вспышки паров выше 45оС | Нормальные Пыльные Нормальные Влажные Химически активные Пожароопасные класса П-II Пыльные Сырые Пожароопасные класса П-II Взрывоопасные класса В-IIa Пожароопасные класса П-III Взрывоопасные класса В-Ia Взрывоопасные класса В-Ia Взрывоопасные класса В-Iг Пожароопасные класса П-I Пожароопасные класса П-III |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

РАЗРЯДЫ И ПОДРАЗРЯДЫ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

| Помещения и сооружения | Разряд и подразряд зрительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию искусственного освещения |
| --- | --- |
| Бункерное отделение котельных залов, площадки обслуживания котлов, помещения дымососов и вентиляторов Площадки котлов и экономайзеров и проходы за котлами Лестницы котлов и экономайзеров Дополнительное местное освещение приборов, установленных на оборудовании Зольное помещение Помещения водоподготовки, деаэраторов, помещения насосов для перекачки холодных сред (насосов исходной воды, реагентов, противопожарного водоснабжения, багерных насосных станций и т.п.) при кратковременном пребывании людей в помещении Топливоотдача: а) помещения дробления и пересыпки топлива б) траснпортерные галереи в) надбункерная галерея в котельной Помещения насосных станций горючих жидкостей, газораспределительные пункты Помещения резервуаров реагентов Закрытые склады угля, сульфоугля и активированного угля: а) механизированные б) немеханизированные Дымососы, дутьевые вентиляторы и деаэраторы, установленные вне помещения Открытые склады и открытые транспортерные галереи угля и торфа: а) механизированные б) немеханизированные Приемно-сливные устройства для жидкого топлива и присадок Резервуары для хранения жидкого топлива и присадок, устанавливаемые вне помещения | YI XIIв XIIд IYг XIIв YI YI XIIв YIIIб YI IХа IXa IХб XYII XYI XYII XYII XYIII |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ,

СПОСОБЫ ПОДАЧИ И УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

| Помещения | Произ- водствен ные вред- ности | Темпе- ратура воздуха, оС | Вытяжная вентиляция | Приточная вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | холодный период | теплый период |
| Котельный зал*: а) с постоянным обслуживающим персоналом б) без постоянного обслуживающего персонала Зольные по- мещения**: а) при непрерывной выгрузке золы и шлака б) при периодической выгрузке золы и шлака 3. Водоподго-товка в отдельном помещении 4. Закрытые разгрузочные устройства (без вагоноопрокидователей) Дробильные отделения для угля и кускового торфа; надбункерная галерея; транспортер-ные галереи; узлы пересыпки Пылеприго- товительные установки в отдельных помещениях Насосные станции: а) с постоянным обслуживающим персоналом в отдельных помещениях б) без постоянного обслуживающего персонала в отдельных помещениях | Тепло « Пыль « Тепло Пыль « « Тепло « | 12 5 5 5 16 5 10 15 15 5 | Естественная с вытяжкой возду- ха из верхней зоны и за счет подсоса в газо- воздушный тракт котлоаг- регатов. При не- обходимости с механическим побуждением из верхней зоны, в том числе дутье- выми вентиля- торами То же Местные отсосы от укрытий мест пыления Общеобменная с механическим побуждением пе- риодического действия из рас- чета шестикрат- ного воздухооб- мена в 1 ч (при отсутствии мест- ных отсосов из камер выгрузки) Естественная с удалением воз- духа из верхней зоны Общеобменная с механическим побуждением, местные отсосы от укрытий мест пыления Местные отсосы от укрытий мест пыления То же Естественная с удалением воздуха из верхней зоны То же | Естественная с вытяжкой воз- духа на высоте не менее 4 м до низа открытых проемов. При необходимости с механическим побуждением То же С механическим побуждением на компенсацию вытяжной вентиляции Естественная Естественная с подачей воздуха в верхнюю зону С механическим побуждением и подачей воздуха в верхнюю зону То же « Естественная с подачей воздуха в верхнюю зону. При необходи- мости с механи- ческим побуждением Естественная | Естественная с подачей возду- ха в рабочую зону То же Естественная « Естественная с подачей воздуха в рабочую зону То же « « « Естественная |
| Помещения щитов управления | -- | 18 | Не предусмат- ривается | С механическим побуждением и подачей воздуха в верхнюю зону рассредоточенно с очисткой воздуха от пыли |
| Склады реагентов | -- | В соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию электростанций тепловых. |

_________________

* Во встроенных котельных, размещаемых в подвале, следует предусматривать вентиляцию с механическим побуждением. При расчете воздухообмена следует учитывать количество воздуха, подаваемого в топки котлов.

** Следует предусматривать блокировку вытяжных вентиляторов с механизмами золошлакоудаления в период выгрузки золы и шлака.

43

СНиП И-35-76

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Общие указания	   1

- Генеральный план и транспорт	   4

Генеральный план	   4

Транспорт	   5

- Объемно-планировочные и конструктивные
решения	   5

- Топливо	   7

- Топочные устройства	   7

- Котлы и «хвостовые» поверхности

нагрева   	   5

7.	Газовоздушный тракт, дымовые трубы.

очистка дымовых газов	   9

Газовоздушный тракт	   9

Дымовые трубы	   9

Очистка дымовых газов	    10

- Трубопроводы	    11

- Вспомогательное оборудование	    13

- Водоподготовка и водно-химический

режим		15

Общие требования		15

Предварительная обработка воды		16

Докотловая обработка воды для питания

паровых котлов		16

Внутрикотловая и магнитная обработка

воды для паровых котлов		17

Продувка паровых котлов		17

Обработка воды систем теплоснабжения

и горячего водоснабжения		17

Оборудование и сооружения водоподгото-

вительных установок		18

Обработка конденсата		20

11.	Разгрузка, прием, складирование и подача

топлива в котельную	    21

Твердое топливо	    21

Жидкое топливо	    23

Газообразное топливо	    25

- Золошлакоудаление   	    25

- Тепловая изоляция	    26

- Электроснабжение и электротехнические
устройства	    26

- Автоматизация	    28

Общие требования	    28

Защита оборудования   	    28

Стр.

Сигнализация		29

Автоматическое регулирование		30

Контроль   		31

- Отопление и вентиляция		33

- Водопровод и канализация    		34

Водопровод		34

Канализация    		35

18.	Дополнительные требования к проектирова
нию котельных, предназначенных для строи
тельства в Северной строительно-климати
ческой зоне и в районах с сейсмичностью

7 баллов и более	  36

Строительство в Северной строительно-
климатической зоне	  36

Строительство в районах с сейсмичностью

7 баллов и более	  37

19.	Технико-экономические показатели	  37

Приложение 1. Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и степень огнестойкости зданий (помещений) и сооружений котельных ....                                                 39

Приложение 2. Перечень профессий работников
котельных по группам производственных
процессов и состав специальных бытовых
помещений и устройств	 40

Приложение 3. Коэффициенты запаса при выборе
дымососов и дутьевых вентиляторов	 40

Приложение 4. Коэффициенты очистки золо-

улавливаюших устройств	 40

Приложение 5. Минимальные расстояния в свету между поверхностями теплоизоляционных конструкций смежных трубопроводов и от поверхности тепловой изоляции трубопроводов до строительных конструкций здания   . .       40

Приложение 9. Характеристики зданий
(помещений) и сооружений котельных
по условиям среды	  41

Приложение 10. Разряды и подразряды зритель
ных работ для помещений и сооружений
котельных	  41

Приложение 11. Температура воздуха в рабочей
зоне производственных помещений, системы
вентиляции, способы подачи и удаления
воздуха	  42

# Text boxes

Емкость

хранилищ

жидкого

топлива

На 10-суточный расход

На  5-суточный расход

На  3-суточный расход

На  2-суточный расход

Два резервуара по 100 т

Два резервуара 
по 200 т

СНиП

II-35-76

Часть II

Глава  35